## 集計
シート名 | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
保守設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
BMS_FWアップデート | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 34 | 34
チラー状態表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 178
エアコン状態表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96
除湿器状態表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81
状態表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 171 | 0 | 0 | 17
計 | 0 | 0 | 0 | 14 | 612 | 171 | 0 | 419 | 436
OK | 0
NG | 0
保留 | 0
QA | 14
未実施 | 612
N/A | 171 | ← 項目は存在するが、実際にはあり得ないケース
NT | 0 | ← 実際にあるケースだが、今回は試験実施対象外
残項目 | 248 | ← 全体から NTとN/A を除いた数

## 保守設定
LB2A 評価表 | [13 empty] | 集計
「保守設定」 シート | [13 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
実施者： |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  | NICEのみ | 管理・保守
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1-1-1 | MBCU 故障解除 | 管理ユーザ | 画面レイアウト | 保守設定＞MBCU故障解除画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 ・タイトル "MBCU 故障解除" ・"故障解除" ・[実行]ボタン ・パンくずリスト ＞保守設定 が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-1-2 |  |  | 設定更新確認ダイアログ | 保守設定＞MBCU故障解除画面 動作確認 [実行]ボタンクリック後 | 設定更新確認ダイアログが表示されること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 汎用 設定更新確認ダイアログであること |  | 未実施 | 設定更新ダイアログの確認は不要との認識 |  |  |  | e
1-1-3 |  |  | 故障フラグ | 保守設定＞MBCU故障解除画面 動作確認 [実行]ボタンクリック＞ダイアログ後 イベントログ画面を確認する | イベントログ画面で故障が解除されたイベントが残ること | 期待値通りであること コンテナ内のモニタで確認する |  | 未実施 | コンテナ内のモニタ → 本物のコンテナがあるわけではなく、それと同じシステムが存在している認識 |  |  |  | e
1-2-1 |  | 保守ユーザ | 画面レイアウト | 保守設定＞MBCU故障解除画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 ・タイトル "MBCU 故障解除" ・"故障解除" ・[実行]ボタン ・パンくずリスト ＞保守設定 が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2-2 |  |  | 設定更新確認ダイアログ | 保守設定＞MBCU故障解除画面 動作確認 [実行]ボタンクリック後 | 設定更新確認ダイアログが表示されること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 汎用 設定更新確認ダイアログであること |  | 未実施 | 設定更新ダイアログの確認は不要との認識 |  |  |  | e
1-2-3 |  |  | 故障フラグ | 保守設定＞MBCU故障解除画面 動作確認 [実行]ボタンクリック＞ダイアログ後 イベントログ画面を確認する | イベントログ画面で故障が解除されたイベントが残ること | 期待値通りであること コンテナ内のモニタで確認する |  | 未実施 | コンテナ内のモニタ → 本物のコンテナがあるわけではなく、それと同じシステムが存在している認識 |  |  |  | e
2-1-1 | MBCU 装置時計同期 | 管理ユーザ | 画面レイアウト | 保守設定＞MBCU故障解除画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 ・タイトル "MBCU 時計登記設定" ・"装置時計同期設定" ・有効 ラジオボタン ・無効 ラジオボタン ・[実行]ボタン ・パンくずリスト ＞保守設定 が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-2 |  |  | 設定更新確認ダイアログ | 保守設定＞MBCU故障解除画面 動作確認 [実行]ボタンクリック後 | 設定更新確認ダイアログが表示されること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 汎用 設定更新確認ダイアログであること |  | 未実施 | 設定更新ダイアログの確認は不要との認識 |  |  |  | e
2-1-3 |  |  | 装置時計同期有効時で ローカルコンピュータ時刻設定時の確認 | 前提：装置時計同期有効時 １．現在のローカルコンピュータ時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | NICがNTP時計同期され、NICの時刻を装置時計同期すること | ・プロアナでRS-485通信状態のエビデンスを残す ・ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることのエビデンスを残す |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-4 |  |  | 装置時計同期有効時で 直接日付・時刻設定時の確認 | 前提：装置時計同期有効時 １．直接日付・時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-5 |  |  | 装置時計同期有効時で 起動時の確認 | 前提：装置時計同期有効時 １．起動時 ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-6 |  |  | 装置時計同期有効時で NTP時計同期有効時 [設定]ボタンクリック時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。 NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．[設定]ボタンクリック ４．プロアナでRS-485通信状態を確認する ５．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | プロアナでRS-485通信状態を確認する状態をレビュー時に伺う |  |  |  | e
2-1-7 |  |  | 装置時計同期有効時で NTP時計同期有効(NTP時計同期時刻)時 NTP時計同期時刻到達時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。 NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．NTP時計同期時刻を入力 ４．[設定]ボタンクリック ５．３で設定したNTP時計同期時刻まで待つ ６．プロアナでRS-485通信状態を確認する ７．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-8 |  |  | 装置時計同期無効時で ローカルコンピュータ時刻設定時の確認 | １．現在のローカルコンピュータ時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | NICがNTP時計同期され、NICの時刻を装置時計同期しないこと | ・プロアナでRS-485通信状態のエビデンスを残す ・ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことのエビデンスを残す |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-9 |  |  | 装置時計同期無効時で 直接日付・時刻設定時の確認 | １．直接日付・時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-10 |  |  | 装置時計同期無効時で 起動時の確認 | １．起動時 ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-11 |  |  | 装置時計同期無効時で NTP時計同期有効時 [設定]ボタンクリック時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．[設定]ボタンクリック ４．プロアナでRS-485通信状態を確認する ５．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-12 |  |  | 装置時計同期無効時で NTP時計同期有効(NTP時計同期時刻)時 NTP時計同期時刻到達時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．NTP時計同期時刻を入力 ４．[設定]ボタンクリック ５．３で設定したNTP時計同期時刻まで待つ ６．プロアナでRS-485通信状態を確認する ７．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-1 |  | 保守ユーザ | 画面レイアウト | 保守設定＞MBCU故障解除画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 ・タイトル "MBCU 時計登記設定" ・"装置時計同期設定" ・有効 ラジオボタン ・無効 ラジオボタン ・[実行]ボタン ・パンくずリスト ＞保守設定 が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-2 |  |  | 設定更新確認ダイアログ | 保守設定＞MBCU時計同期設定画面 動作確認 [実行]ボタンクリック後 | 設定更新確認ダイアログが表示されること | 「参考」シートの【保守設定】を参照 汎用 設定更新確認ダイアログであること |  | 未実施 | 設定更新ダイアログの確認は不要との認識 |  |  |  | e
2-2-3 |  |  | 装置時計同期有効時で ローカルコンピュータ時刻設定時の確認 | １．現在のローカルコンピュータ時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | NICがNTP時計同期され、NICの時刻を装置時計同期すること | ・プロアナでRS-485通信状態のエビデンスを残す ・ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることのエビデンスを残す |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-4 |  |  | 装置時計同期有効時で 直接日付・時刻設定時の確認 | １．直接日付・時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-5 |  |  | 装置時計同期有効時で 起動時の確認 | １．起動時 ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-6 |  |  | 装置時計同期有効時で NTP時計同期有効時 [設定]ボタンクリック時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．[設定]ボタンクリック ４．プロアナでRS-485通信状態を確認する ５．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-7 |  |  | 装置時計同期有効時で NTP時計同期有効(NTP時計同期時刻)時 NTP時計同期時刻到達時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．NTP時計同期時刻を入力 ４．[設定]ボタンクリック ５．３で設定したNTP時計同期時刻まで待つ ６．プロアナでRS-485通信状態を確認する ７．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていることを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-8 |  |  | 装置時計同期無効時で ローカルコンピュータ時刻設定時の確認 | １．現在のローカルコンピュータ時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | NICがNTP時計同期され、NICの時刻を装置時計同期しないこと | ・プロアナでRS-485通信状態のエビデンスを残す ・ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことのエビデンスを残す |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-9 |  |  | 装置時計同期無効時で 直接日付・時刻設定時の確認 | １．直接日付・時刻を設定する ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-10 |  |  | 装置時計同期無効時で 起動時の確認 | １．起動時 ２．プロアナでRS-485通信状態を確認する ３．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-11 |  |  | 装置時計同期無効時で NTP時計同期有効時 [設定]ボタンクリック時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．[設定]ボタンクリック ４．プロアナでRS-485通信状態を確認する ５．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-12 |  |  | 装置時計同期無効時で NTP時計同期有効(NTP時計同期時刻)時 NTP時計同期時刻到達時 の確認 | 前提： ・装置時計同期有効時 ・ネットワーク設定画面において、NICからインターネットで出て、名前解決できるようにデフォルトゲートウェイとDNSアドレスを設定しておくこと。NICの時計同期設定画面におけるNTP時計同期設定欄で １．NTP時計同期有効 ２．NTPサーバ欄に"ntp.nict.jp"を入力 ３．NTP時計同期時刻を入力 ４．[設定]ボタンクリック ５．３で設定したNTP時計同期時刻まで待つ ６．プロアナでRS-485通信状態を確認する ７．ModbusRTUにて、Holding Registerアドレス1004-1005に、NICの時刻が書き込まれていないことを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## チラー状態表示
LB2A 評価表 | [13 empty] | 集計
「チラー状態表示」 シート | [13 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 178
実施者： |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  | NICEのみ | 保守
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1-1 | 画面レイアウト | 全体 | - | チラー状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【チラー状態表示】を参照 ・チラー通信状態 ・チラー稼働状態 ・リモートモード ・制御モード ・水温目標制御モード ・ポンプ動作状態 ・コンプレッサー#1動作状態 ・コンプレッサー#2動作状態 ・電気ヒーター動作状態 ・コンデンサーファン動作状態 ・補液状態 ・出口温度[℃] ・入口温度[℃] ・出口圧力[Bar] ・入口圧力[Bar] ・屋外温度[℃] ・冷却設定点[℃] ・冷媒感度[℃] ・暖房設定点[℃] ・暖房感度[℃] ・"注意情報" ・注意情報 エリア ・チラー温度[℃] Min、Average、Max とそれぞれの値が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  | 項目名 | - | チラー状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認 MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で対象の動作状態（または解除状態）にする | ・チラー通信状態 ・チラー稼働状態 ・リモートモード ・制御モード ・水温目標制御モード ・ポンプ動作状態 ・コンプレッサー#1動作状態 ・コンプレッサー#2動作状態 ・電気ヒーター動作状態 ・コンデンサーファン動作状態 ・補液状態 ・出口温度[℃] ・入口温度[℃] ・出口圧力[Bar] ・入口圧力[Bar] ・屋外温度[℃] ・冷却設定点[℃] ・冷媒感度[℃] ・暖房設定点[℃] ・暖房感度[℃] ・"注意情報" ・注意情報 エリア ・チラー温度[℃] Min、Average、Max | ・チラー通信状態 文字 ・チラー稼働状態 文字 ・リモートモード 文字 ・制御モード 文字 ・水温目標制御モード 文字 ・ポンプ動作状態 文字 ・コンプレッサー#1動作状態 文字 ・コンプレッサー#2動作状態 文字 ・電気ヒーター動作状態 文字 ・コンデンサーファン動作状態 文字 ・補液状態 文字 ・出口温度[℃] float .0 ・入口温度[℃] float .0 ・出口圧力[Bar] float .0 ・入口圧力[Bar] float .0 ・屋外温度[℃] float .0 ・冷却設定点[℃] float .0 ・冷媒感度[℃] float .0 ・暖房設定点[℃] float .0 ・暖房感度[℃] float .0 ・"注意情報" ・注意情報 エリア 文字リスト ・チラー温度[℃] Min、Average、Max 全て float .0 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-1 |  | 注意情報 | ラベル | チラー状態表示画面 "注意情報"が表示されていることを確認する | 注意情報 の文字が表示されていること | 「参考」シートの【チラー状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-2 |  |  | 注意情報 一覧 | チラー状態表示画面 注意情報 エリアを確認する | 注意情報を表示するエリアがあること | 「参考」シートの【チラー状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-1 | 状態値 | チラー通信状態 | 異常時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20100 ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する 評価表作成時（6/16時点）では詳細手順未定 |  |  |  | e
2-1-2 |  |  | 正常時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-1 |  | チラー稼働状態 | オン時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20108 |  |  |  | e
2-2-2 |  |  | オフ時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-1 |  | リモートモード | ローカル時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20101 |  |  |  | e
2-3-2 |  |  | リモート時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-1 |  | 制御モード | 自動制御時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20114 |  |  |  | e
2-4-2 |  |  | 冷却時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-3 |  |  | 加熱時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-4 |  |  | ポンプ循環時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-5 |  |  | 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-5-1 |  | 水温目標制御モード | 出口温度時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20115 |  |  |  | e
2-5-2 |  |  | 入口温度時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-5-3 |  |  | 監視温度(Max/Min)時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-5-4 |  |  | 監視温度(Ave)時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-6-1 |  | ポンプ動作状態 | 停止時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20102 |  |  |  | e
2-6-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-6-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-7-1 |  | コンプレッサー#1動作状態 | 停止時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20103 |  |  |  | e
2-7-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-7-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-8-1 |  | コンプレッサー#2動作状態 | 停止時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20104 |  |  |  | e
2-8-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-8-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-9-1 |  | 電気ヒーター動作状態 | 停止時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20105 |  |  |  | e
2-9-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-9-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-10-1 |  | コンデンサーファン動作状態 | 停止時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20106 |  |  |  | e
2-10-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-10-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-11-1 |  | 補液状態 | 停止時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | RS485通信仕様書アドレス: 20107 |  |  |  | e
2-11-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-11-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-12-1 |  | 出口温度 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-12-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-12-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-13-1 |  | 入口温度 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-13-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-13-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-14-1 |  | 出口圧力 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-14-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-14-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-15-1 |  | 入口圧力 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-15-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-15-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-16-1 |  | 屋外温度 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-16-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-16-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-17-1 |  | 冷却設定点 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-17-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-17-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-18-1 |  | 冷媒感度 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-18-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-18-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-19-1 |  | 暖房設定点 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-19-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-19-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-20-1 |  | 暖房感度 | 最小値：−327.68 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-20-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-20-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-1-1 | 注意情報 | 吸引口低圧アラーム | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-1-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2-1 |  | 吹出口高圧アラーム | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3-1 |  | 2#凝縮器高圧アラーム | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4-1 |  | 1#凝縮器高圧アラーム | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5-1 |  | システム給水不足アラーム | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6-1 |  | 吹出口圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-7-1 |  | 吸引口圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-7-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-8-1 |  | 補給水タンク低水位 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-8-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-9-1 |  | 2# 高圧圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-9-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-10-1 |  | 1# 高圧圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-10-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-11-1 |  | 異常停電アラーム | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-11-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-12-1 |  | 周囲温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-12-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-13-1 |  | 出口温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-13-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-14-1 |  | 入口温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-14-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-15-1 |  | 2#結露センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-15-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-16-1 |  | 2#排気温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-16-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-17-1 |  | 1#結露センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-17-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-18-1 |  | 1#排気温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-18-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-19-1 |  | 2# コンプレッサインバータ通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-19-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-20-1 |  | 2# コンプレッサインバータ故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-20-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-21-1 |  | 2# 蒸発器出口温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-21-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-22-1 |  | 2# 低圧圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-22-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-23-1 |  | 2# システム低圧アラームロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-23-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-24-1 |  | 2# 排気過温度ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-24-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-25-1 |  | 2# 高圧ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-25-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-26-1 |  | 1# 外部ファンインバータ通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-26-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-27-1 |  | 1# 外部ファンインバータ故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-27-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-28-1 |  | 1# コンプレッサインバータ通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-28-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-29-1 |  | 1# コンプレッサインバータ故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-29-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-30-1 |  | 1# 蒸発器出口温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-30-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-31-1 |  | 1# 低圧圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-31-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-32-1 |  | 1# システム低圧アラームロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-32-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-33-1 |  | 1# 排気過温度ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-33-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-34-1 |  | 1# 高圧ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-34-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-35-1 |  | 1#循環ポンプ過負荷保護ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-35-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-36-1 |  | 2#循環ポンプ過熱保護アラームロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-36-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-37-1 |  | 1#循環ポンプ過熱保護アラームロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-37-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-38-1 |  | 入口水低温 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-38-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-39-1 |  | 出口水高温 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-39-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-40-1 |  | 1#電気ヒータ故障ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-40-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-41-1 |  | 1#循環ポンプインバータ通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-41-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-42-1 |  | 1#循環ポンプインバータ故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-42-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-43-1 |  | 入口圧力センサー故障 & 出口圧力センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-43-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-44-1 |  | 電源故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-44-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-45-1 |  | 入口温度センサー故障 & 出口温度センサー故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-45-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-46-1 |  | ポンプ差圧低下 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-46-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-47-1 |  | 2#外部ファンインバータ通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-47-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-48-1 |  | 2#外部ファンインバータ故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-48-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-49-1 |  | 拡張モジュール通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-49-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-50-1 |  | DC-DC2 モジュール故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-50-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-51-1 |  | DC-DC1 モジュール故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-51-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-52-1 |  | APF 故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-52-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-53-1 |  | 2# 電気ヒータ故障ロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-53-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-54-1 |  | 2# 循環ポンプインバータ通信故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-54-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-55-1 |  | 2# 循環ポンプインバータ故障 | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-55-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-56-1 |  | 2# 循環ポンプ過熱保護アラームロックアウト | 非故障時 | チラー状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-56-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-57-1 |  | 複数故障 | 軽故障時 ・吸引口低圧アラーム ・2# 循環ポンプ過熱保護アラームロックアウト | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目3が表示されること 文字はオレンジ色であること 故障項目以外は表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-57-2 |  |  | 軽故障時 ・吸引口低圧アラーム ・1# 蒸発器出口温度センサー故障 ・2# 循環ポンプ過熱保護アラームロックアウト | 同上 | 注意情報エリアに確認項目3が表示されること 文字はオレンジ色であること 故障項目以外は表示されないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## BMS_FWアップデート
LB2A 評価表 | [13 empty] | 集計
「BMS_FWアップデート」 シート | [13 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 34 | 34
実施者： |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  | NICRのみ | 保守
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1-1 | MBCU | 画面レイアウト | - | BMS FWアップデート画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ・"FWアップデート" ・"種別" ・種別 プルダウン ・"対象" ・対象 プルダウン ※非活性 ・[参照…]ボタン ・FWファイル名 テキストボックス ・[実行]ボタン ・FWバージョンリスト ・パンくずリスト ＞BNS FWアップデート が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  | [種別]プルダウン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | MBCU、SBCU、BMUが表示され、いずれも選択可能であること | 選択した種別の情報が表示されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3 |  | [対象]プルダウン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | 非活性で表示されていること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 非活性で"ドメイン"が固定されて表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4 |  | [参照]ボタン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | ファイル選択ダイアログが表示されること | ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを指定できること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5 |  | テキストボックス | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 の内容を確認する | [参照]ボタンで選択したFWファイルが表示されること | FWファイル名のみ表示されパスは表示されないこと |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-6 |  | FWバージョンリスト | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 の内容を確認する | ドメインのFWバージョンが表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 MBCU/SBCU、FW Version の項目があり MBCU/SBCU項目にドメイン FW Version項目に"xxxxyyyy"形式で ファームウェアバージョンが表示されていること。 バンク番号やBMUNoは表示されていないこと |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-7-1 |  | [実行]ボタン | FW未指定時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 | 未指定時も更新確認ダイアログが表示される？ → はい。QANo3 で回答あり その後の挙動は？ → QANo5 |  |  |  | e
1-7-2 |  |  | 指定FW不正時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 指定FW不正時も更新確認ダイアログが表示される？ → はい。QANo3 で回答あり その後の挙動は？ → QANo5 |  |  |  | e
1-7-3 |  |  | 指定FW正常時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | ・クリック可能であり ・更新確認ダイアログ → 再起動確認ダイアログ → 再起動後 BMS_FWアップデート画面にて FWバージョンリストにアップデート後のFWバージョンが表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 FWバージョンリスト MBCU/SBCU、FW Version の項目があり MBCU/SBCU項目にドメイン FW Version項目に"xxxxyyyy"形式で ファームウェアバージョンが表示されること。 バンク番号やBMUNoは表示されないこと |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-8 |  | FWアップデート中画面 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 FWアップデート中 表示される画面を確認する | "FW Updation o/o xx%" が表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ダイアログではなく画面にアップデート進行状況が表示されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1 | SBCU | 画面レイアウト | - | BMS FWアップデート画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ・"FWアップデート" ・"種別" ・種別 プルダウン ・"対象" ・対象 プルダウン ・[参照…]ボタン ・FWファイル名 テキストボックス ・[実行]ボタン ・FWバージョンリスト ・パンくずリスト ＞BNS FWアップデート が表示されていること 6/12現在、QANo6に伴い仮に記載 |  | QA | 画面仕様書に SBCU 選択時の画面が記載されていない → QANo6 |  |  |  | e
2-2 |  | [種別]プルダウン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | MBCU、SBCU、BMUが表示され、いずれも選択可能であること | 選択した種別の情報が表示されること |  | QA |  |  |  |  | e
2-3 |  | [対象]プルダウン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | バンク1～バンク12 が表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ・バンク1～バンク12 の選択が可能であること ・選択されたバンクの情報がFWバージョンリストに表示されること 6/12現在、QANo6に伴い仮に記載 |  | QA |  |  |  |  | e
2-4 |  | [参照]ボタン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | ファイル選択ダイアログが表示されること | ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを指定できること |  | QA |  |  |  |  | e
2-5 |  | テキストボックス | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 の内容を確認する | [参照]ボタンで選択したFWファイルが表示されること | FWファイル名のみ表示されパスは表示されないこと |  | QA |  |  |  |  | e
2-6 |  | FWバージョンリスト | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 の内容を確認する | ドメインのFWバージョンが表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 QANo6待ち |  | QA |  |  |  |  | e
2-7 |  | [実行]ボタン FW未指定時 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | QA | QANo3 の回答では更新確認ダイアログが表示されるとなっているが、エラーダイアログが表示されるかも。実際に動作を確認する |  |  |  | e
2-8 |  | [実行]ボタン FW指定時 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | QA |  |  |  |  | e
2-9-1 |  | [実行]ボタン | FW未指定時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | QA | 未指定時も更新確認ダイアログが表示される？ → はい。QANo3 で回答あり その後の挙動は？ → QANo5 |  |  |  | e
2-9-2 |  |  | 指定FW不正時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | 同上 | 同上 |  | QA | 指定FW不正時も更新確認ダイアログが表示される？ → はい。QANo3 で回答あり その後の挙動は？ → QANo5 |  |  |  | e
2-9-3 |  |  | 指定FW正常時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | ・クリック可能であり ・更新確認ダイアログ → 再起動確認ダイアログ → 再起動後 BMS_FWアップデート画面にて FWバージョンリストにアップデート後のFWバージョンが表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 MBCU/SBCU、BMU No.、FW Version の項目があり MBCU/SBCU：選択された バンク番号 BMU No.：BMU No （1～8） FW Version："xxxxyyyy"形式でファームウェアバージョン が表示されていること。 QANo6待ち |  | QA | 画面仕様書 LB2A_WEB画面仕様書.xlsx 「BMS FWアップデート(R)」シートに SBCU選択時の画面が掲載されていない。 BMUと同じ？ → QANo6 |  |  |  | e
2-10 |  | FWアップデート中画面 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 FWアップデート中 表示される画面を確認する | "FW Updation o/o xx%" が表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ダイアログではなく画面にアップデート進行状況が表示されること |  | QA |  |  |  |  | e
3-1 | BMU | 画面レイアウト | - | BMS FWアップデート画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ・"FWアップデート" ・"種別" ・種別 プルダウン ・"対象" ・対象 プルダウン ※活性化していること ・[参照…]ボタン ・FWファイル名 テキストボックス ・[実行]ボタン ・FWバージョンリスト ・パンくずリスト ＞BNS FWアップデート が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2 |  | [種別]プルダウン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | MBCU、SBCU、BMUが表示され、いずれも選択可能であること | 選択した種別の情報が表示されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3 |  | [対象]プルダウン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | 非活性で"ドメイン"で固定されていること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ・バンク1～バンク12 の選択が可能であること ・選択されたバンクの情報がFWバージョンリストに表示されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4 |  | [参照]ボタン | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | ファイル選択ダイアログが表示されること | ファイル選択ダイアログが表示され、ファイルを指定できること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5 |  | テキストボックス | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 の内容を確認する | [参照]ボタンで選択したFWファイルが表示されること | FWファイル名のみ表示されパスは表示されないこと |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6 |  | FWバージョンリスト | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 の内容を確認する | ドメインのFWバージョンが表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 MBCU/SBCU、BMU No.、FW Version の項目があり MBCU/SBCU：選択された バンク番号 BMU No.：BMU No （1～8） FW Version："xxxxyyyy"形式でファームウェアバージョン が表示されていること。 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-7 |  | [実行]ボタン FW未指定時 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-8 |  | [実行]ボタン FW指定時 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-9-1 |  | [実行]ボタン | FW未指定時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | クリック可能であり 更新確認ダイアログが表示されること | 期待値通りであること |  | QA | 未指定時も更新確認ダイアログが表示される？ → はい。QANo3 で回答あり その後の挙動は？ → QANo5 |  |  |  | e
3-9-2 |  |  | 指定FW不正時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | 同上 | 同上 |  | QA | 指定FW不正時も更新確認ダイアログが表示される？ → はい。QANo3 で回答あり その後の挙動は？ → QANo5 |  |  |  | e
3-9-3 |  |  | 指定FW正常時 | BMS FWアップデート画面 動作確認 確認項目2 をクリックする | ・クリック可能であり ・更新確認ダイアログ → 再起動確認ダイアログ → 再起動後 BMS_FWアップデート画面にて FWバージョンリストにアップデート後のFWバージョンが表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 MBCU/SBCU、BMU No.、FW Version の項目があり MBCU/SBCU：選択された バンク番号 BMU No.：BMU No （1～8） FW Version："xxxxyyyy"形式でファームウェアバージョン が表示されていること。 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-10 |  | FWアップデート中画面 | - | BMS FWアップデート画面 動作確認 FWアップデート中 表示される画面を確認する | "FW Updation o/o xx%" が表示されること | 「参考」シートの【BMS FWアップデート】を参照 ダイアログではなく画面にアップデート進行状況が表示されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## エアコン状態表示
LB2A 評価表 | [13 empty] | 集計
「エアコン状態表示」 シート | [13 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96
実施者： |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  | NICEのみ | 保守
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1-1 | 画面レイアウト | 全体 | - | エアコン状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【エアコン状態表示】を参照 ・エアコン通信状態 ・動作モード ・エアコン総合状態 ・室内ファン状態 ・室外ファン状態 ・コンプレッサー状態 ・電気ヒーター状態 ・冷房設定点[℃] ・冷房ヒステリシス[℃] ・暖房設定点[℃] ・暖房ヒステリシス[℃] ・除湿設定点[%] ・除湿ヒステリシス[%] ・高温設定点[℃] ・低温設定点[℃] ・高湿度設定点[%] ・室内ファン停止点[℃] ・コイル温度[℃] ・凝縮温度[℃] ・電気制御室温度[℃] ・電気制御室内湿度[％] ・エアコン交流電圧[V] ・"注意情報" ・注意情報 エリア とそれぞれの値が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  | 項目名 | - | エアコン状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認 | ・エアコン通信状態 ・動作モード ・エアコン総合状態 ・室内ファン状態 ・室外ファン状態 ・コンプレッサー状態 ・電気ヒーター状態 ・冷房設定点[℃] ・冷房ヒステリシス[℃] ・暖房設定点[℃] ・暖房ヒステリシス[℃] ・除湿設定点[%] ・除湿ヒステリシス[%] ・高温設定点[℃] ・低温設定点[℃] ・高湿度設定点[%] ・室内ファン停止点[℃] ・コイル温度[℃] ・凝縮温度[℃] ・電気制御室温度[℃] ・電気制御室内湿度[％] ・エアコン交流電圧[V] ・"注意情報" | ・エアコン通信状態 文字 ・動作モード 文字 ・エアコン総合状態 文字 ・室内ファン状態 文字 ・室外ファン状態 文字 ・コンプレッサー状態 文字 ・電気ヒーター状態 文字 ・冷房設定点[℃] int ・冷房ヒステリシス[℃] int ・暖房設定点[℃] int ・暖房ヒステリシス[℃] int ・除湿設定点[%] int ・除湿ヒステリシス[%] int ・高温設定点[℃] int ・低温設定点[℃] int ・高湿度設定点[%] int ・室内ファン停止点[℃] int ・コイル温度[℃] float .0 ・凝縮温度[℃] float .0 ・電気制御室温度[℃] float .0 ・電気制御室内湿度[％] int ・エアコン交流電圧[V] int |  | 未実施 | 画面仕様書の内容を元に記述しているが、各値の型（フォーマット）が合っているか不明。 |  |  |  | e
1-3-1 |  | 注意情報 | ラベル | エアコン状態表示画面 "注意情報"が表示されていることを確認する | 注意情報 の文字が表示されていること | 「参考」シートの【エアコン状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-2 |  |  | 注意情報 一覧 | エアコン状態表示画面 注意情報 エリアを確認する | 注意情報を表示するエリアがあること | 「参考」シートの【エアコン状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-1 | 状態値 | エアコン通信状態 | 異常時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1-2 |  |  | 正常時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-1 |  | 動作モード | 待機時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-2 |  |  | 送風時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-3 |  |  | （予備）時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-4 |  |  | 除湿時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-5 |  |  | 冷房時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2-6 |  |  | 暖房時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-1 |  | エアコン総合状態 | 停止時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-1 |  | 室内ファン状態 | 停止時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-4 |  |  | 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-5 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-6 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-5-1 |  | コンプレッサー状態 | 停止時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-5-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-5-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-6-1 |  | 電気ヒーター状態 | 停止時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 対象項目の値が確認項目3の値であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-6-2 |  |  | 未満時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-6-3 |  |  | 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-7-1 |  | コイル温度 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-7-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-7-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-8-1 |  | 凝縮温度 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-8-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-8-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-9-1 |  | 電気制御室温度 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-9-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-9-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-10-1 |  | 電気制御内湿度 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-10-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-10-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-11-1 |  | エアコン交流電圧 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-11-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-11-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-12-1 |  | 冷房設定点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-12-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-12-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-13-1 |  | 冷房ヒステリシス | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-13-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-13-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-14-1 |  | 暖房設定点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-14-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-14-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-15-1 |  | 暖房ヒステリシス | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-15-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-15-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-16-1 |  | 除湿設定点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-16-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-16-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-17-1 |  | 除湿ヒステリシス | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-17-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-17-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-18-1 |  | 高温設定点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-18-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-18-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-19-1 |  | 低温設定点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-19-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-19-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-20-1 |  | 高湿度設定点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-20-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-20-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-21-1 |  | 室内ファン停止点 | 最小値：−327.68 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-21-2 |  |  | 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-21-3 |  |  | 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-1-1 | 注意情報 | AC低電圧 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-1-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2-1 |  | AC過電圧 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3-1 |  | 高圧圧力異常ロックアウト(自動停止） | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4-1 |  | 高圧警告 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5-1 |  | 湿度センサー故障 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6-1 |  | 内部温度センサー故障 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-7-1 |  | 結露センサー故障 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-7-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-8-1 |  | 熱交換器（コイル）温度センサー故障 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-8-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-9-1 |  | 熱交換器（コイル）凍結防止状態 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-9-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-10-1 |  | 強除湿状態警告 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-10-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-11-1 |  | 高温警告 | 非故障時 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-11-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-12-1 |  | 複数故障 | 軽故障時 ・AC低電圧 ・高温警告 | エアコン状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目3が表示されること 文字はオレンジ色であること 故障項目以外は表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-12-2 |  |  | 軽故障時 ・AC低電圧 ・結露センサー故障 ・高温警告 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目3が表示されること 文字はオレンジ色であること 故障項目以外は表示されないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 除湿器状態表示
LB2A 評価表 | [13 empty] | 集計
「除湿器状態表示」 シート | [13 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81
実施者： |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  | NICEのみ | 保守
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1 | 全体 画面レイアウト | 全体 | - | 除湿器状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 パンくずリスト ">除湿器状態表示" が表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-1 | バッテリ区画#1 除湿器状態 エリア画面レイアウト | エリア名 確認 | - | 除湿器状態表示画面 エリア名確認 表示されていることを確認 | "バッテリ区画#1 除湿器状態” が表示されていること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 画面上部のエリアに表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-2 |  | 項目名 | - | 除湿器状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認 | ・除湿器通信状態 ・除湿器稼働状態 ・制御モード ・設定湿度点 ・露点温度[℃] ・周囲湿度[℃] ・周囲温度[℃] ・コイル温度[℃] ・デフロスター ・ファン動作状態 ・コンプレッサー動作状態 | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 並び順や色も確認する |  | 未実施 | 各設定値を設定する手順が不明 |  |  |  | e
2-3-1 |  | 項目 値表示 | 除湿器通信状態 異常時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 確認項目3 の状態が表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 | 各設定値を設定する手順が不明 |  |  |  | e
2-3-2 |  |  | 除湿器通信状態 正常時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-3 |  |  | 除湿器稼働状態 オフ時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-4 |  |  | 除湿器稼働状態 オン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-5 |  |  | 制御モード 自動時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-6 |  |  | 制御モード 手動時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-7 |  |  | デフロスター 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-8 |  |  | デフロスター 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-9 |  |  | ファン動作状態 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-10 |  |  | ファン動作状態 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-11 |  |  | コンプレッサー動作状態 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-12 |  |  | コンプレッサー動作状態 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-13 |  |  | 露点温度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-14 |  |  | 露点温度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-15 |  |  | 露点温度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-16 |  |  | 周囲湿度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-17 |  |  | 周囲湿度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-18 |  |  | 周囲湿度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-19 |  |  | 周囲温度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-20 |  |  | 周囲温度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-21 |  |  | 周囲温度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-22 |  |  | コイル温度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-23 |  |  | コイル温度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-3-24 |  |  | コイル温度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-1 |  | 注意情報 | ラベル | 除湿器状態表示画面 "注意情報"が表示されていることを確認する | 注意情報 の文字が表示されていること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
2-4-2 |  |  | 注意情報 一覧 | 除湿器状態表示画面 注意情報 エリアを確認する | 注意情報を表示するエリアがあること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-1-1 | バッテリ区画#1 除湿器状態 エリア 注意情報 | 周囲温度センサー故障 | 非故障時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 | LB2A_WEB画面仕様書.xlsx 「付帯設備_フラグ情報」シート参照 |  |  |  | e
3-1-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2-1 |  | 湿度センサー故障 | 非故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-2-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3-1 |  | 熱交換器(コイル）故障 | 非故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-3-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4-1 |  | 高温保護 | 非故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-4-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5-1 |  | 低温保護 | 非故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-5-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6-1 |  | 複数故障 | 軽故障時 ・周囲温度センサー故障 ・低温保護 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
3-6-2 |  |  | 軽故障時 ・周囲温度センサー故障 ・熱交換器(コイル）故障 ・低温保護 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-1 | バッテリ区画#2 除湿器状態 エリア 画面レイアウト | エリア名 確認 | - | 除湿器状態表示画面 エリア名確認 表示されていることを確認 | "バッテリ区画#2 除湿器状態” が表示されていること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 画面下部のエリアに表示されていること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-2 |  | 項目名 | - | 除湿器状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認 | ・除湿器通信状態 ・除湿器稼働状態 ・制御モード ・設定湿度点 ・露点温度[℃] ・周囲湿度[℃] ・周囲温度[℃] ・コイル温度[℃] ・デフロスター ・ファン動作状態 ・コンプレッサー動作状態 | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 並び順や色も確認する |  | 未実施 | 各設定値を設定する手順が不明 |  |  |  | e
4-3-1 |  | 項目 値表示 | 除湿器通信状態 異常時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 確認項目3 の状態が表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-2 |  |  | 除湿器通信状態 正常時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-3 |  |  | 除湿器稼働状態 オフ時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-4 |  |  | 除湿器稼働状態 オン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-5 |  |  | 制御モード 自動時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-6 |  |  | 制御モード 手動時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-7 |  |  | デフロスター 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-8 |  |  | デフロスター 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-9 |  |  | ファン動作状態 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-10 |  |  | ファン動作状態 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-11 |  |  | コンプレッサー動作状態 停止時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-12 |  |  | コンプレッサー動作状態 稼働時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-13 |  |  | 露点温度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-14 |  |  | 露点温度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-15 |  |  | 露点温度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-16 |  |  | 周囲湿度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-17 |  |  | 周囲湿度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-18 |  |  | 周囲湿度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-19 |  |  | 周囲温度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-20 |  |  | 周囲温度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-21 |  |  | 周囲温度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-22 |  |  | コイル温度[℃] 最小値：−327.68 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-23 |  |  | コイル温度[℃] 代表値：0.1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-3-24 |  |  | コイル温度[℃] 最大値：327.67 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-4-1 |  | 注意情報 | ラベル | 除湿器状態表示画面 "注意情報"が表示されていることを確認する | 注意情報 の文字が表示されていること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
4-4-2 |  |  | 注意情報 一覧 | 除湿器状態表示画面 注意情報 エリアを確認する | 注意情報を表示するエリアがあること | 「参考」シートの【除湿器状態表示】を参照 ・文字はオレンジ色であること ・複数の場合は行ごとに改行されること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-1-1 | バッテリ区画#2 除湿器状態 エリア 注意情報 | 周囲温度センサー故障 | 非故障時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 | LB2A_WEB画面仕様書.xlsx 「付帯設備_フラグ情報」シート参照 |  |  |  | e
5-1-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-2-1 |  | 湿度センサー故障 | 非故障時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-2-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-3-1 |  | 熱交換器(コイル）故障 | 非故障時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-3-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-4-1 |  | 高温保護 | 非故障時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-4-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-5-1 |  | 低温保護 | 非故障時 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目2が表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-5-2 |  |  | 軽故障時 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目2が表示されること 文字はオレンジ色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-6-1 |  | 複数故障 | 軽故障時 ・周囲温度センサー故障 ・低温保護 | 除湿器状態表示画面 確認項目3 の状態にする ※MBCU(またはMBCU RS-485ツール)で状態を変更する | 注意情報エリアに確認項目3が表示されること 文字はオレンジ色であること 故障項目以外は表示されないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
5-6-2 |  |  | 軽故障時 ・周囲温度センサー故障 ・熱交換器(コイル）故障 ・低温保護 | 同上 | 注意情報エリアに確認項目3が表示されること 文字はオレンジ色であること 故障項目以外は表示されないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 状態表示_org
LB2A 評価表 |  | 参照：TS_DR25-03_DRS_B7_LB2A_NICRログ保存仕様書(A).xlsx 、 ES4_CAN通信仕様書.docx | [12 empty] | 集計
「状態表示_org」 シート | [14 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 119 | 180 | 0 | 0 | 17 | 17
実施者： |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  | NICR、NICE | 一般、管理、保守員
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1-1 | 全バンク状態画面 画面レイアウト （NICR、NICE） | 全体 | パンくずリスト | 状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 パンくずリスト ">状態表示" が表示されていること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  | 項目名 | - | 状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認する | ・設置バンク数 ・稼働バンク数 ・総合充電電流制限値[A] ・総合放電電流制限値[A] ・総合充電電力制限値[W] ・総合放電電力制限値[W] 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V]（NICEのみ） ・充電状態(SOC)[%] ・総電圧[V] ・温度[℃] ・モジュール温度[℃]（NICRのみ） ・電池電流[A] | ・設置バンク数 int ・稼働バンク数 int ・総合充電電流制限値[A] float .0 ・総合放電電流制限値[A] float .0 ・総合充電電力制限値[W] int ・総合放電電力制限値[W] int 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V] float .000 ・充電状態(SOC)[%] float .0 ・総電圧[V] float .0 ・温度[℃] ・モジュール温度[℃] float .0 ・電池電流[A] float .0 | □NICR □NICE ※NICRとNICEで表示される項目が異なるので注意 | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-1 |  | バンクの状態 | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "バンクの状態"が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-2 |  |  | 数、色、並び方 | 同上 | バンク 1～12 が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 グレイ、緑、赤 のいずれかの色であること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-1 |  | 注意情報 エリア | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "注意情報"が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-2 |  |  | 情報表示 | 同上 | 注意情報がある場合は オレンジ色 で情報名が記載されていること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-1 |  | 発生中の異常 エリア | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "発生中の異常"が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-2 |  |  | 情報表示 | 同上 | 発生中の異常情報がある場合は 赤色 で異常名が記載されていること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | ボタン表示確認 | バンク電圧リスト ボタン表示 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | [バンク電圧リスト]ボタン | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色なども確認する | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 項目 値表示確認 | 設置バンク数 最小値：1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：01 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 確認項目3で設定した項目に 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 | 許容範囲：1～58 (01h～3Ah)
|  |  | 設置バンク数 中間値：29 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：1D 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 設置バンク数 最大値：58 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：3A 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 稼働バンク数 最小値：1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 01 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 | 許容範囲：1～58 (01h～3Ah)
|  |  | 稼働バンク数 中間値：29 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 1D 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 稼働バンク数 最大値：58 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 3A 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合充電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 | 許容範囲：0～4,294,967,295 (0000 0000h～FFFF FFFFh) 0～4294.9 になる？ 参照：ES4_CAN通信仕様書.docx p.22 ■4.1.5. BattDataFrameD4
|  |  | 総合充電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合充電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 放電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 放電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 放電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合充電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合充電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合充電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合放電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合放電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 総合放電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 最低値 バンク平均セル電圧：7.000 平均値 バンク最高セル電圧：15.000 最高値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 00 00 07 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 7.000 Maxに 15.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 試験内容は合ってる？ 許容範囲：0.000～15.000(00h～0Fh) 参照：TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx SBCU1_Extrem_Inf1
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 最低値 バンク平均セル電圧：0.000 最低値 バンク最高セル電圧：0.000 最低値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 00 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 0.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 最高値 バンク平均セル電圧：15.000 最高値 バンク最高セル電圧：15.000 最高値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 0F 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.00 Averageに 15.00 Maxに 15.00 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 最高値 バンク平均セル電圧：7.000 平均値 バンク最高セル電圧：0.000 最低値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 07 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.000 Averageに 7.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：7.000 平均値 バンク平均セル電圧：15.000 最高値 バンク最高セル電圧：0.000 最低値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 07 00 0F 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 7.000 Averageに 15.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  | 充電状態(SOC)[%] Min、Average、Max 確認 最小値： | 充電状態(SOC) 不明 | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  | 充電状態(SOC)[%] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  | 充電状態(SOC)[%] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  | 総電圧[V] Min、Average、Max 確認 最小値： | 総電圧[V] 不明 | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  | 総電圧[V] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  | 総電圧[V] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-3276.8 平均値：0.0 最高値：3276.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3：7F FF 00 00 F3 34 00 00 | Minに -3276.8 Averageに 0.0 Maxに 3276.7 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 | ES4_CAN通信仕様書.docx P.25 "4.2.4. BattDataFrameB3" 合ってる？ BattDataFrameB3：最大、平均、最低 の順番
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-3276.8 平均値：-3276.8 最高値：-3276.8 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に F3 34 F3 34 F3 34 00 00 を設定する | Minに -3276.8 Averageに -3276.8 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：3276.7 平均値：3276.7 最高値：3276.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 を設定する | Minに 3276.7 Averageに 3276.7 Maxに 3276.7 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：3276.7 平均値：0.0 最高値：-3276.8 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 00 00 7F FF 00 00 を設定する | Minに 3276.7 Averageに 0.0 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：0.0 平均値：3276.7 最高値：-3276.8 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に F3 34 7F FF 00 00 00 00 を設定する | Minに 0.0 Averageに 3276.7 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  | 電池電流[A] Min、Average、Max 確認 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  | 電池電流[A] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  | 電池電流[A] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
| 全バンク状態画面 バンクの状態 | NICR | バンク1が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 正常 な場合 ※故障なし時 | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 00 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 参考：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.2. SBCU_X_State_Inf1 → Fault level（故障レベル） |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル3） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 03 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル2） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 02 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  | バンク1が 警告 な場合 ※重故障発生時（レベル1） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 01 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 赤色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いになる | 同上 |  | 未実施
|  |  | バンク6が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 正常 な場合 ※故障なし時 | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 00 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 参考：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.2. SBCU_X_State_Inf1 → Fault level（故障レベル） |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル3） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 03 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  | バンク6が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル2） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 02 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 警告 な場合 ※重故障発生時（レベル1） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 01 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 赤色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いになる | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施
|  |  | バンク12が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 正常 な場合 ※故障なし時 | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 00 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 参考：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.2. SBCU_X_State_Inf1 → Fault level（故障レベル） |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル3） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 03 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  | バンク12が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル2） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 02 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  | バンク12が 警告 な場合 ※重故障発生時（レベル1） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 01 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 赤色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いになる | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | NICE | バンク1が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 不明 な場合 バンク死活フラグが「死」 時 | 確認項目3の状態にして 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する ※模擬ツールを使用する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 正常（バンク死活フラグが「活」） な場合 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  | バンク1が 警告 な場合 ※警告=任意 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 不明 な場合 バンク死活フラグが「死」 時 | 確認項目3の状態にして 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 正常（バンク死活フラグが「活」） な場合 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  | バンク6が 警告 な場合 ※警告=任意 | 同上 |  | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 不明 な場合 バンク死活フラグが「死」 時 | 確認項目3の状態にして 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 正常（バンク死活フラグが「活」） な場合 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  | バンク12が 警告 な場合 ※警告=任意 | 同上 |  | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e | ▼ レベル
| 全バンク状態画面 注意情報・発生中の警報 検知 | 注意情報欄 軽故障（レベル2，3） | 電池温度上昇 | 故障コード：0x1012 |  |  |  | QA | 表示方法不明 QANo18 故障コードは TS_DR25-03_DRS_B7_LB2A_NICRログ保存仕様書(A) .xlsx 「フラグ情報補足」シート "2. バンク情報 BANK No.6" より取得 |  |  |  | e | 2
|  |  | 電池温度上昇(軽) | 故障コード：0x1013 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 電池温度低下 | 故障コード：0x1022 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | 電池温度低下(軽) | 故障コード：0x1023 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | セル電圧上昇 | 故障コード：0x1032 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | セル電圧上昇(軽) | 故障コード：0x1033 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | セル電圧低下 | 故障コード：0x1042 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | セル電圧低下(軽) | 故障コード：0x1043 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 充電側過電流 | 故障コード：0x1052 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | 充電側過電流(軽) | 故障コード：0x1053 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 放電側過電流 | 故障コード：0x1062 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | 放電側過電流(軽) | 故障コード：0x1063 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 電池ラック電圧上昇 | 故障コード：0x10A2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | 電池ラック電圧上昇(軽) | 故障コード：0x10A3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 電池ラック電圧低下 | 故障コード：0x10B2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | 電池ラック電圧低下(軽) | 故障コード：0x10B3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | セル温度差上昇 | 故障コード：0x10D2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | セル温度差上昇(軽) | 故障コード：0x10D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | セル電圧差上昇 | 故障コード：0x10E2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | セル電圧差上昇(軽) | 故障コード：0x10E3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | SOC低下 | 故障コード：0x10F3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | SOH低下 | 故障コード：0x1182 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  | SOH低下(軽) | 故障コード：0x1183 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オン時） | 故障コード：0x20B3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オン時） | 故障コード：0x20D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | SBCU-EPROM保存異常 | 故障コード：0x20F3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | スイッチギアNTC異常 | 故障コード：0x30B3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | SBCU起動断(軽) | 故障コード：0x5183 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | スイッチギア内ファン異常 | 故障コード：0x90D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | BMUバランサ断線 | 故障コード：0x5243 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  | 気圧検出異常 | 故障コード：0x52D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  | 発生中の異常欄 重故障（レベル1） | 電池温度異常上昇 | 故障コード：0x1011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池温度異常低下 | 故障コード：0x1021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | セル電圧異常上昇 | 故障コード：0x1031 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | セル電圧異常低下 | 故障コード：0x1041 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 充電側過電流短絡 | 故障コード：0x1051 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 放電側過電流短絡 | 故障コード：0x1061 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池ラック電圧異常上昇 | 故障コード：0x10A1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池ラック電圧異常低下 | 故障コード：0x10B1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | セル温度差異常上昇 | 故障コード：0x10D1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | セル電圧差異常上昇 | 故障コード：0x10E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | ラック電圧不一致 | 故障コード：0x1101 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | SOH異常低下 | 故障コード：0x1181 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | クラスタ間電流によるセル電圧保護作動 | 故障コード：0x1191 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU→SBCU通信遮断 | 故障コード：0x2011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | SBCU→MBCU通信遮断 | 故障コード：0x2081 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オフ時） | 故障コード：0x20B1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池ラック外部電圧値取得異常 | 故障コード：0x20C1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池ラック絶縁取得異常（高圧側オフ時） | 故障コード：0x20D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池ラック電流値取得異常 | 故障コード：0x20E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 計測IC通信遮断 | 故障コード：0x3171 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高電圧BOX内正極主回路断線 | 故障コード：0x4011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高電圧BOX内負極主回路断線 | 故障コード：0x4021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高電圧BOX内プリチャージ リレー断線 | 故障コード：0x4051 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高電圧BOX内正極主回路固着 | 故障コード：0x40F1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高電圧BOX内負極主回路固着 | 故障コード：0x4101 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高電圧BOX内プリチャージ リレー固着 | 故障コード：0x4131 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 補助接点検出回路故障 | 故障コード：0x4141 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 外部短絡 | 故障コード：0x5011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | プリチャージ失敗 | 故障コード：0x5121 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | SBCU起動断 | 故障コード：0x5181 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 設定不一致 | 故障コード：0x5191 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 電池熱暴走 | 故障コード：0x8021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | スイッチギアバルブ開 | 故障コード：0x8081 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | スイッチギア絶縁スイッチ開放 | 故障コード：0x9011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高圧ボックス内のヒューズ（FU1）断 | 故障コード：0x9021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 高圧ボックス内のヒューズ（FU2）断 | 故障コード：0x9031 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | スイッチギア内温度 高 | 故障コード：0x9051 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | スイッチギアリレー電源異常 | 故障コード：0x9061 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | パック高圧コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90A1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | ジャンクションボックス高圧 コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90B1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | 抵抗温度超過 | 故障コード：0x90C1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | MSD温度超過 | 故障コード：0x90E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90F1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU電圧値取得異常 | 故障コード：0x51C1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMUセル電圧線断線 | 故障コード：0x51D1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMUセル電圧線短絡 | 故障コード：0x51E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU温度計測線異常 | 故障コード：0x51F1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU温度計測線短絡 | 故障コード：0x5211 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU温度計測線断線 | 故障コード：0x5221 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU温度計測線故障 | 故障コード：0x5251 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU AFE通信遮断 | 故障コード：0x5261 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU SPI通信遮断 | 故障コード：0x5271 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU MOSFET短絡 | 故障コード：0x5281 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  | BMU TPL通信遮断 | 故障コード：0x5291 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
| 全バンク状態画面＞ バンク総電圧[V]画面 | レイアウト確認 | タイトル 確認 | 状態表示画面から １．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ２．確認項目3の確認を行う | "バンク総電圧[V]"が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 凡例 確認 | 同上 | 凡例が表示されていること ・[MCオン] 緑色 ・[最大値] 黄色 ・[最小値] 水色 | 「参考」シートの【状態表示】を参照 位置や順番も確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 項目 確認 | 同上 | バンク番号(1～12)と値が表示されていること 値の形式は float .000 であること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 位置や順番も確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | [OK]ボタン 確認 | 同上 | [OK]ボタンが表示されていること | 活性化され、クリックできること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 値表示 確認 | バンク1総電圧 最小値：0.0 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う SBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 | 設定した値が float .000 形式で表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 | ・「バンク総電圧[V]」値の許容範囲 0.0 – 2000.0[V] 桁は合ってる？ |  |  |  | e
|  |  | バンク1総電圧 中間値：1000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：03 E8 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク1総電圧 最大値：2000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：07 D0 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6総電圧 最小値：0.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6総電圧 中間値：1000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：03 E8 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク6総電圧 最大値：2000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：07 D0 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12総電圧 最小値：0.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12総電圧 中間値：1000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：03 E8 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク12総電圧 最大値：2000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：07 D0 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 着色 確認 | バンク番号部分 バンク1 MCオン時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する ※設定手順 MBCU_Cmd_Info1：00 00 00 00 00 00 00 00 ※注意：MBCU_Cmd_Inf1 かも知れない | 対象のバンク番号が緑色であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | MC オン/オフ 設定方法不明 TS_DR25-03_DRS_B7_LB2A_NICRログ保存仕様書(A) .xlsx 上では"MBCU_Cmd_Inf1"、 TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx 上では "MBCU_Cmd_Info1"と表記されているので注意が必要 |  |  |  | e
|  |  | バンク番号部分 バンク1 MCオフ時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する ※設定手順 MBCU_Cmd_Info1：00 01 00 00 00 00 00 00 ※注意：MBCU_Cmd_Inf1 かも知れない | 対象のバンク番号が白またはグレイであること ※バンク番号が奇数時はグレイ、偶数時は白になる。緑ではないこと。 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク番号部分 バンク6 MCオン時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象のバンク番号が緑色であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク番号部分 バンク6 MCオフ時 | 同上 | 対象のバンク番号が白またはグレイであること ※バンク番号が奇数時はグレイ、偶数時は白になる。緑ではないこと。 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク番号部分 バンク12 MCオン時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象のバンク番号が緑色であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | バンク番号部分 バンク12 MCオフ時 | 同上 | 対象のバンク番号が白またはグレイであること ※バンク番号が奇数時はグレイ、偶数時は白になる。緑色ではないこと。 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 バンク1 全バンク中、最小値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を0.1以上にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が水色に着色されていること 他のバンクは水色ではないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 バンク1 全バンク中、最大値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 C0 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を192未満にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が黄色に着色されていること 他のバンクは黄色ではないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 バンク6 全バンク中、最小値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を0.1以上にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が水色に着色されていること 他のバンクは水色ではないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 バンク6 全バンク中、最大値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 C0 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を192未満にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が黄色に着色されていること 他のバンクは黄色ではないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 バンク12 全バンク中、最小値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を0.1以上にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が水色に着色されていること 他のバンクは水色ではないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 バンク12 全バンク中、最大値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 C0 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を192未満にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が黄色に着色されていること 他のバンクは黄色ではないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 最小値バンク(同じ値)が複数 時 | １．確認項目3の状態にする バンク１，6，12を SBCU_X_Debug_Inf ：00 0A 00 00 00 00 00 00 他のバンクを SBCU_X_Debug_Inf ：00 10 00 00 00 00 00 00 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 最小値全てに水色が着色されること バンク1、6、12が水色 その他のバンクは水色以外（黄色） | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 値表示部分 最大値バンク(同じ値)が複数 時 | １．確認項目3の状態にする バンク１，6，12を SBCU_X_Debug_Inf ：00 10 00 00 00 00 00 00 他のバンクを SBCU_X_Debug_Inf ：00 0A 00 00 00 00 00 00 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 最大値全てに黄色が着色されること バンク1、6、12が黄色 その他のバンクは水色以外（水色） | 同上 |  | 未実施
|  |  | 値表示部分 全てが同じ値 時 | １．確認項目3の状態にする 全バンクを SBCU_X_Debug_Inf ：00 1A 00 00 00 00 00 00 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 全バンクが黄色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 動作確認 | [OK]ボタンクリック | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．[OK]ボタンをクリックする | バンク総電圧[V]画面が消えて 状態表示画面に戻ること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-1 | バンク○状態画面 画面レイアウト （NICR、NICE） | 全体 | パンくずリスト | 状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 パンくずリスト ">状態表示＞バンク○" が表示されていること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  | 項目名 | NICR | 状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認する □一般 □管理者 □保守員 | ・充電状態（SOC）[%] ・総電圧[V] ・電池電流[A] ・直列セル数 ・直列モジュール数 ・電池容量[Ah] ・充電電流制限値[A] 保守員のみ表示 ・放電電流制限値[A] 保守員のみ表示 ・充電電力制限値[W] 保守員のみ表示 ・放電電力制限値[W] 保守員のみ表示 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V](No.1～No.104) ・モジュール温度[℃] | ・充電状態（SOC）[%] float .0 ・総電圧[V] float .0 ・電池電流[A] float .0 ・直列セル数 int ・直列モジュール数 int ・電池容量[Ah] float .00 ・充電電流制限値[A] float .0 ・放電電流制限値[A] float .0 ・充電電力制限値[W] int ・放電電力制限値[W] int 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V](No.1～No.104) float .000 ・モジュール温度[℃] float .0 | □NICR □保守員 □一般 □管理者 | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  |  | NICE | 状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認する □一般 □管理者 □保守員 | ラベル："セル情報" 項目名："No."、"セル数" 各モジュールのセル数のみ表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照 セル情報（セルNoとセル数）のみ表示されていること。セルNoは1～4、セル数は全て104であること。 | □NICE □保守員 □一般 □管理者 | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-1 |  | モジュール表示エリア | モジュールラベル | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "モジュール1"～"モジュール4"が 表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照 各モジュール名が表示されていること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-2 |  |  | 数、並び順 | 同上 | モジュール 1～4 が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照 左からモジュール1→モジュール4の順で表示されていること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-1 |  | 注意情報 エリア | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "注意情報"が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 期待値通りであること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-2 |  |  | 情報表示 | 同上 | 注意情報がある場合は オレンジ色 で情報名が記載されていること | 同上 | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-1 |  | 発生中の異常 エリア | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "発生中の異常"が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 期待値通りであること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-2 |  |  | 情報表示 | 同上 | 発生中の異常情報がある場合は 赤色 で異常名が記載されていること | 同上 | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | ボタン表示確認 | 異常発生箇所 ボタン表示 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | [異常発生箇所]ボタン が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 項目 値表示確認 | 設置バンク数 最小値：1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：01 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 確認項目3で設定した項目に 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施 | 許容範囲：1～58 (01h～3Ah)
|  |  | 設置バンク数 中間値：29 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：1D 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 設置バンク数 最大値：58 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：3A 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 稼働バンク数 最小値：1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 01 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 許容範囲：1～58 (01h～3Ah)
|  |  | 稼働バンク数 中間値：29 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 1D 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 稼働バンク数 最大値：58 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 3A 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 一般(guest)ログイン時 | １．確認項目3の条件でログインする ２．状態表示＞バンク1の画面に遷移する ３．充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] の表示有無を確認する | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていないこと | 期待値通りであること |  | 未実施
|  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 管理者(admin)ログイン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施
|  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 保守員(mainte)ログイン時 | 同上 | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていること | 同上 |  | 未実施
|  |  | 充電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク1の画面に遷移する ２．確認項目3の状態で値を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること |  | 未実施
|  |  | 放電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク1の画面に遷移する ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施
|  |  | 充電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク1の画面に遷移する ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施
|  |  | 放電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク1の画面に遷移する ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施
|  |  | 充電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 許容範囲：0～4,294,967,295 (0000 0000h～FFFF FFFFh)
|  |  | 充電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 充電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 放電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 放電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 放電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 充電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 充電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 充電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 放電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 放電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 放電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 バンク平均セル電圧：7.000 バンク最高セル電圧：15.000 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 00 00 07 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 7.000 Maxに 15.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 試験内容は合ってる？ 許容範囲：0.000～15.000 参照：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.10. SBCU_X_SOP_Inf3(X = 1,2,3,…,12) P.14
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 バンク平均セル電圧：0.000 バンク最高セル電圧：0.000 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 00 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 0.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 バンク平均セル電圧：15.000 バンク最高セル電圧：15.000 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 0F 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.00 Averageに 15.00 Maxに 15.00 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 バンク平均セル電圧：7.000 バンク最高セル電圧：0.000 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 0F 00 07 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.000 Averageに 7.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：7.000 バンク平均セル電圧：15.000 バンク最高セル電圧：0.000 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 07 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 7.000 Averageに 15.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  | 充電状態(SOC)[%] 最小値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  | 充電状態(SOC)[%] 中間値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  | 充電状態(SOC)[%] 最大値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  | 総電圧[V] 最小値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  | 総電圧[V] 中間値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  | 総電圧[V] 最大値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  | バンク○モジュール○セル電圧 画面 セル電圧[V](No.1～No.104) （NICRのみ） | １．対象バンク（1～12 任意）のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク番号をクリックして バンク○状態画面に遷移する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 07 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 資料はあるけど、内容が分からない QANo21
|  |  | セル電圧[V](No.1～No.104) 中間値： （NICRのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 資料はあるけど、内容が分からない QANo21
|  |  | セル電圧[V](No.1～No.104) 最大値： （NICRのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 資料はあるけど、内容が分からない QANo21
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-3276.8 平均値：0.0 最高値：3276.7 （NICRのみ） | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3：7F FF 00 00 80 00 00 00 | Minに -3276.8 Averageに 0.0 Maxに 3276.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | ES4_CAN通信仕様書.docx P.25 "4.2.4. BattDataFrameB3" 合ってる？
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-3276.8 平均値：-3276.8 最高値：-3276.8 （NICRのみ） | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 80 00 80 00 00 00 を設定する | Minに -3276.8 Averageに -3276.8 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：3276.7 平均値：3276.7 最高値：3276.7 （NICRのみ） | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 を設定する | Minに 3276.7 Averageに 3276.7 Maxに 3276.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：3276.7 平均値：0.0 最高値：-3276.8 （NICRのみ） | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 00 00 7F FF 00 00 を設定する | Minに 3276.7 Averageに 0.0 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：0.0 平均値：3276.7 最高値：-3276.8 （NICRのみ） | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 7F FF 00 00 00 00 を設定する | Minに 0.0 Averageに 3276.7 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  | 電池電流[A] 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  | 電池電流[A] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  | 電池電流[A] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  | セル数（NICEのみ） 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICE | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  | セル数（NICEのみ） 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICE | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  | セル数（NICEのみ） 最大値： | 水色：セル電圧1 | 同上 | 同上 | □NICE | QA | セル数 資料不明 QANo19
| バンク○状態画面 モジュール表示エリア | バンク1の状態表示画面 モジュール1 画面遷移確認 | ［Ｖ］ボタン | 確認項目2の［Ｖ］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール1のセル電圧一覧が表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | ［℃］ボタン | 確認項目2の［℃］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール1のモジュール温度一覧が表示されること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク4の状態表示画面 モジュール2 画面遷移確認 | ［Ｖ］ボタン | 確認項目2の［Ｖ］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール2のセル電圧一覧が表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | ［℃］ボタン | 確認項目2の［℃］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール2のモジュール温度一覧が表示されること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク8の状態表示画面 モジュール3 画面遷移確認 | ［Ｖ］ボタン | 確認項目2の［Ｖ］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール3のセル電圧一覧が表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | ［℃］ボタン | 確認項目2の［℃］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール3のモジュール温度一覧が表示されること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク12の状態表示画面 モジュール4 画面遷移確認 | ［Ｖ］ボタン | 確認項目2の［Ｖ］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール4のセル電圧一覧が表示されること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | ［℃］ボタン | 確認項目2の［℃］ボタンをクリックする | 選択中バンクの モジュール4のモジュール温度一覧が表示されること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク1の状態表示画面 モジュール1 値表示確認 | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク1とモジュール1のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク1をクリックして 状態表示>バンク1画面に遷移する ３．モジュール1[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 | データは作成できるが、設定方法が不明かもしれない。 実施時に一度確認が必要。 |  |  |  | e
|  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク1とモジュール1のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク1をクリックして 状態表示>バンク1画面に遷移する ３．モジュール1[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク4の状態表示画面 モジュール2 値表示確認 | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク4とモジュール2のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク4をクリックして 状態表示>バンク4画面に遷移する ３．モジュール2[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク4とモジュール2のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク4をクリックして 状態表示>バンク4画面に遷移する ３．モジュール2[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク8の状態表示画面 モジュール3 値表示確認 | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク8とモジュール3のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク8をクリックして 状態表示>バンク8画面に遷移する ３．モジュール3[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク8とモジュール3のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク8をクリックして 状態表示>バンク8画面に遷移する ３．モジュール3[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク12の状態表示画面 モジュール4 値表示確認 | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク12とモジュール4のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク12をクリックして 状態表示>バンク12画面に遷移する ３．モジュール4[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク12とモジュール4のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク12をクリックして 状態表示>バンク12画面に遷移する ３．モジュール4[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 異常発生箇所画面 値表示確認 軽故障 | BMUバランサ断線 モジュール１、BMU１ | 前提：確認項目3の異常項目を設定する １．状態表示画面から任意のバンクをクリックする ２．選択したバンクの状態 画面の[異常発生箇所]ボタンをクリックする ３．異常項目欄と発生箇所欄を確認する | 異常項目欄に前提で設定した異常項目名、 発生箇所欄に前提で設定した発生箇所 が表示されていること | 期待値通りであること |  | QA | 異常項目、BMU設定方法が不明 QANo23
|  |  | 気圧検出異常 モジュール４、BMU２ | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  | 異常発生箇所画面 値表示確認 重故障 | BMU電圧値取得異常 モジュール１、BMU１ | 前提：確認項目3の異常項目を設定する １．状態表示画面から任意のバンクをクリックする ２．選択したバンクの状態 画面の[異常発生箇所]ボタンをクリックする ３．異常項目欄と発生箇所欄を確認する | 異常項目欄に前提で設定した異常項目名、 発生箇所欄に前提で設定した発生箇所 が表示されていること | 期待値通りであること |  | QA | 異常項目、BMU設定方法が不明 QANo23
|  |  | BMUセル電圧線断線 モジュール1、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMUセル電圧線短絡 モジュール1、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU温度計測線異常 モジュール2、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU温度計測線短絡 モジュール2、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU温度計測線断線 モジュール3、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU温度計測線故障 モジュール3、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU AFE通信遮断 モジュール4、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU SPI通信遮断 モジュール4、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU MOSFET短絡 モジュール1、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  | BMU TPL通信遮断 モジュール1、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA |  |  |  |  | e
| バンク○状態画面 >セル電圧一覧 画面 | 画面レイアウト確認 | - | ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 任意のバンクをクリックして 状態表示>バンク○画面に遷移する ３．任意モジュールの[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、表示されているコントロールなどの状態を確認する | 画面が正常に表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 ・ラベル：バンク番号 モジュール番号 ・ラベル："セル電圧［Ｖ］" ・ボタン：[OK] が表示されていること ・セル総数は104であること |  | 未実施 | 表示される値が全て同じかどうかを確認中 QANo22 |  |  |  | e
| バンク○状態画面 >モジュール温度一覧 画面 | 画面レイアウト確認 | - | ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 任意のバンクをクリックして 状態表示>バンク○画面に遷移する ３．任意モジュールの[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、表示されているコントロールなどの状態を確認する | 画面が正常に表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 ・ラベル：バンク番号 モジュール番号 ・ラベル："モジュール温度［℃］" ・ボタン：[OK] が表示されていること ・モジュール総数は56であること |  | 未実施 | 表示される値が全て同じかどうかを確認中 QANo22 |  |  |  | e
| 状態表示＞バンク○状態画面 | 表示確認 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] | 充電電力制限値, 放電電力制限値表示確認 一般(guest)ログイン時 | １．確認項目3の条件でログインする ２．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ３．充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] の表示有無を確認する | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値, 放電電力制限値表示確認 管理者(admin)ログイン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値, 放電電力制限値表示確認 保守員(mainte)ログイン時 | 同上 | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 放電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 放電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 一般(guest)ログイン時 | １．確認項目3の条件でログインする ２．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ３．充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] の表示有無を確認する | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 管理者(admin)ログイン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 保守員(mainte)ログイン時 | 同上 | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 放電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 充電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 放電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
| 状態表示＞バンク○状態画面 ＞異常発生箇所画面 | 表示確認 | 異常発生箇所 一覧 項目名 確認 | １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．[異常発生箇所]ボタンをクリックする ３．異常発生箇所 画面が |  |  |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 状態表示
LB2A 評価表 |  |  | 参照：TS_DR25-03_DRS_B7_LB2A_NICRログ保存仕様書(A).xlsx 、 ES4_CAN通信仕様書.docx | [12 empty] | 集計
「状態表示」 シート | [15 empty] | OK | NG | 保留 | QA | 未実施 | N/A | NT | 計 | 残
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 207 | 171 | 0 | 0 | 17 | 17
実施者： |  |  | ▼NIC | ▼ユーザ
確認者： |  |  | NICR、NICE | 一般、管理、保守員
試験No. | 確認項目１ | 確認項目２ |  | 確認項目３ | 試験手順 | 期待値 | 判定基準 | 試験結果 | 判定 | 備考 | FWバージョン | WEB Version | 評価実施日
1-1 | 全バンク状態画面 | 表示確認 項目 | 全体 | パンくずリスト | 状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 パンくずリスト ">状態表示" が表示されていること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  |  | 項目名 | 項目名 | 状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認する | ・設置バンク数 ・稼働バンク数 ・総合充電電流制限値[A] ・総合放電電流制限値[A] ・総合充電電力制限値[W] ・総合放電電力制限値[W] 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V] ・充電状態(SOC)[%] ・総電圧[V] ・温度[℃] ・モジュール温度[℃]（NICRのみ） ・電池電流[A] | ・設置バンク数 int ・稼働バンク数 int ・総合充電電流制限値[A] float .0 ・総合放電電流制限値[A] float .0 ・総合充電電力制限値[W] int ・総合放電電力制限値[W] int 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V] float .000 ・充電状態(SOC)[%] float .0 ・総電圧[V] float .0 ・温度[℃] ・モジュール温度[℃] float .0 ・電池電流[A] float .0 | □NICR □NICE ※NICRとNICEで表示される項目が異なるので注意 | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-1 |  |  | バンクの状態 | バンクの状態 エリア ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "バンクの状態"が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-2 |  |  |  | バンクの状態 エリア 数、色、並び方 | 同上 | バンク 1～12 が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 グレイ、緑、赤 のいずれかの色であること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-1 |  |  | 注意情報 エリア | 注意情報 エリア ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "注意情報"が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-2 |  |  |  | 注意情報 エリア 情報表示 | 同上 | 注意情報がある場合は オレンジ色 で情報名が記載されていること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-1 |  |  | 発生中の異常 エリア | 発生中の異常 エリア ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "発生中の異常"が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-2 |  |  |  | 発生中の異常 エリア 情報表示 | 同上 | 発生中の異常情報がある場合は 赤色 で異常名が記載されていること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | ボタン表示確認 | バンクの状態 エリア バンク電圧リスト ボタン表示 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | [バンク電圧リスト]ボタン | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色なども確認する | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 値表示確認 項目 エリア | 項目 値表示確認 | 設置バンク数 最小値：1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：01 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 確認項目3で設定した項目に 設定した値が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR □NICE | 未実施 | 許容範囲：1～58 (01h～3Ah)
|  |  |  | 設置バンク数 中間値：29 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：1D 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 設置バンク数 最大値：58 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：3A 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 稼働バンク数 最小値：1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 01 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 | 許容範囲：1～58 (01h～3Ah)
|  |  |  | 稼働バンク数 中間値：29 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 1D 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 稼働バンク数 最大値：58 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD1：00 3A 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合充電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 | 許容範囲：0～4,294,967,295 (0000 0000h～FFFF FFFFh) 0～4294.9 になる？ 参照：ES4_CAN通信仕様書.docx p.22 ■4.1.5. BattDataFrameD4
|  |  |  | 総合充電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合充電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合充電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合充電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合充電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合放電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合放電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 総合放電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 最小値 バンク平均セル電圧：7.000 平均値 バンク最高セル電圧：15.000 最大値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 00 00 07 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 7.000 Maxに 15.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 試験内容は合ってる？ 許容範囲：0.000～15.000(00h～0Fh) 参照：TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx SBCU1_Extrem_Inf1
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 最小値 バンク平均セル電圧：0.000 最小値 バンク最高セル電圧：0.000 最小値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 00 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 0.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 最大値 バンク平均セル電圧：15.000 最大値 バンク最高セル電圧：15.000 最大値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 0F 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.00 Averageに 15.00 Maxに 15.00 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 最大値 バンク平均セル電圧：7.000 平均値 バンク最高セル電圧：0.000 最小値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 07 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.000 Averageに 7.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：7.000 平均値 バンク平均セル電圧：15.000 最大値 バンク最高セル電圧：0.000 最小値 （NICEのみ） | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 07 00 0F 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 7.000 Averageに 15.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICE | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  |  | 充電状態(SOC)[%] Min、Average、Max 確認 最小値： | 充電状態(SOC) 不明 | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  |  | 充電状態(SOC)[%] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  |  | 充電状態(SOC)[%] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  |  | 総電圧[V] Min、Average、Max 確認 最小値： | 総電圧[V] 不明 | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  |  | 総電圧[V] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  |  | 総電圧[V] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-3276.8 平均値：0.0 最大値：3276.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3：7F FF 00 00 F3 34 00 00 | Minに -3276.8 Averageに 0.0 Maxに 3276.7 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施 | ES4_CAN通信仕様書.docx P.25 "4.2.4. BattDataFrameB3" 合ってる？ BattDataFrameB3：最大、平均、最低 の順番
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-3276.8 平均値：-3276.8 最大値：-3276.8 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に F3 34 F3 34 F3 34 00 00 を設定する | Minに -3276.8 Averageに -3276.8 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：3276.7 平均値：3276.7 最大値：3276.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 を設定する | Minに 3276.7 Averageに 3276.7 Maxに 3276.7 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：3276.7 平均値：0.0 最大値：-3276.8 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 00 00 7F FF 00 00 を設定する | Minに 3276.7 Averageに 0.0 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：0.0 平均値：3276.7 最大値：-3276.8 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に F3 34 7F FF 00 00 00 00 を設定する | Minに 0.0 Averageに 3276.7 Maxに -3276.8 が表示されること | 同上 | □NICR □NICE | 未実施
|  |  |  | 電池電流[A] Min、Average、Max 確認 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  |  | 電池電流[A] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  |  | 電池電流[A] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR □NICE | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  | 値表示確認 バンクの状態 エリア 【NICR】 | NICR | バンク1が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 正常 な場合 ※故障なし時 | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 00 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 参考：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.2. SBCU_X_State_Inf1 → Fault level（故障レベル） |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル3） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 03 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル2） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 02 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  |  | バンク1が 警告 な場合 ※重故障発生時（レベル1） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 01 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 赤色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いになる | 同上 |  | 未実施
|  |  |  | バンク6が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 正常 な場合 ※故障なし時 | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 00 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 参考：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.2. SBCU_X_State_Inf1 → Fault level（故障レベル） |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル3） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 03 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  |  | バンク6が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル2） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 02 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 警告 な場合 ※重故障発生時（レベル1） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 01 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 赤色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いになる | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施
|  |  |  | バンク12が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 正常 な場合 ※故障なし時 | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 00 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 参考：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.2. SBCU_X_State_Inf1 → Fault level（故障レベル） |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル3） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 03 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  |  | バンク12が 正常 な場合 ※軽故障発生時（レベル2） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 02 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いにならない | 同上 |  | 未実施
|  |  |  | バンク12が 警告 な場合 ※重故障発生時（レベル1） | 確認項目3の状態 プロアナで値を設定 SBCU_X_State_Inf1：00 00 00 00 00 00 00 01 状態表示画面にて バンクの状態 の色を確認する | 規定の場所に 赤色でバンク番号が表示されていること ※警告扱いになる | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 値表示確認 バンクの状態 エリア 【NICE】 | NICE | バンク1が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 不明 な場合 バンク死活フラグが「死」 時 | 確認項目3の状態にして 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する ※模擬ツールを使用する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 正常（バンク死活フラグが「活」） な場合 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1が 警告 な場合 ※警告=任意 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 不明 な場合 バンク死活フラグが「死」 時 | 確認項目3の状態にして 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 正常（バンク死活フラグが「活」） な場合 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6が 警告 な場合 ※警告=任意 | 同上 |  | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 不明 な場合 NIC起動直後 時 | 確認項目3の状態で（起動直後の状態） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 規定の場所に グレイ色でバンク番号が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 色、位置、文字を確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 不明 な場合 通信エラー 時 | 確認項目3の状態で（LANケーブルを抜くなど） 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 不明 な場合 バンク死活フラグが「死」 時 | 確認項目3の状態にして 状態表示画面にて バンクの状態 を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 正常（バンク死活フラグが「活」） な場合 | 同上 | 規定の場所に 緑色でバンク番号が表示されていること | 同上 |  | 未実施 | 試験は模擬ツールを使用する QANo17にて回答 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12が 警告 な場合 ※警告=任意 | 同上 |  | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e | ▼ レベル
|  | 値表示確認 注意情報 エリア | 注意情報欄 軽故障（レベル2，3） | 電池温度上昇 | 故障コード：0x1012 |  |  |  | QA | 表示方法不明 QANo18 故障コードは TS_DR25-03_DRS_B7_LB2A_NICRログ保存仕様書(A) .xlsx 「フラグ情報補足」シート "2. バンク情報 BANK No.6" より取得 |  |  |  | e | 2
|  |  |  | 電池温度上昇(軽) | 故障コード：0x1013 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 電池温度低下 | 故障コード：0x1022 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | 電池温度低下(軽) | 故障コード：0x1023 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | セル電圧上昇 | 故障コード：0x1032 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | セル電圧上昇(軽) | 故障コード：0x1033 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | セル電圧低下 | 故障コード：0x1042 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | セル電圧低下(軽) | 故障コード：0x1043 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 充電側過電流 | 故障コード：0x1052 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | 充電側過電流(軽) | 故障コード：0x1053 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 放電側過電流 | 故障コード：0x1062 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | 放電側過電流(軽) | 故障コード：0x1063 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 電池ラック電圧上昇 | 故障コード：0x10A2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | 電池ラック電圧上昇(軽) | 故障コード：0x10A3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 電池ラック電圧低下 | 故障コード：0x10B2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | 電池ラック電圧低下(軽) | 故障コード：0x10B3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | セル温度差上昇 | 故障コード：0x10D2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | セル温度差上昇(軽) | 故障コード：0x10D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | セル電圧差上昇 | 故障コード：0x10E2 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | セル電圧差上昇(軽) | 故障コード：0x10E3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | SOC低下 | 故障コード：0x10F3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | SOH低下 | 故障コード：0x1182 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 2
|  |  |  | SOH低下(軽) | 故障コード：0x1183 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オン時） | 故障コード：0x20B3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オン時） | 故障コード：0x20D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | SBCU-EPROM保存異常 | 故障コード：0x20F3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | スイッチギアNTC異常 | 故障コード：0x30B3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | SBCU起動断(軽) | 故障コード：0x5183 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | スイッチギア内ファン異常 | 故障コード：0x90D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | BMUバランサ断線 | 故障コード：0x5243 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  |  |  | 気圧検出異常 | 故障コード：0x52D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 3
|  | 値表示確認 発生中の異常 エリア | 発生中の異常欄 重故障（レベル1） | 電池温度異常上昇 | 故障コード：0x1011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池温度異常低下 | 故障コード：0x1021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | セル電圧異常上昇 | 故障コード：0x1031 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | セル電圧異常低下 | 故障コード：0x1041 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 充電側過電流短絡 | 故障コード：0x1051 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 放電側過電流短絡 | 故障コード：0x1061 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池ラック電圧異常上昇 | 故障コード：0x10A1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池ラック電圧異常低下 | 故障コード：0x10B1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | セル温度差異常上昇 | 故障コード：0x10D1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | セル電圧差異常上昇 | 故障コード：0x10E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | ラック電圧不一致 | 故障コード：0x1101 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | SOH異常低下 | 故障コード：0x1181 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | クラスタ間電流によるセル電圧保護作動 | 故障コード：0x1191 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU→SBCU通信遮断 | 故障コード：0x2011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | SBCU→MBCU通信遮断 | 故障コード：0x2081 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オフ時） | 故障コード：0x20B1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池ラック外部電圧値取得異常 | 故障コード：0x20C1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池ラック絶縁取得異常（高圧側オフ時） | 故障コード：0x20D3 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池ラック電流値取得異常 | 故障コード：0x20E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 計測IC通信遮断 | 故障コード：0x3171 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高電圧BOX内正極主回路断線 | 故障コード：0x4011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高電圧BOX内負極主回路断線 | 故障コード：0x4021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高電圧BOX内プリチャージ リレー断線 | 故障コード：0x4051 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高電圧BOX内正極主回路固着 | 故障コード：0x40F1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高電圧BOX内負極主回路固着 | 故障コード：0x4101 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高電圧BOX内プリチャージ リレー固着 | 故障コード：0x4131 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 補助接点検出回路故障 | 故障コード：0x4141 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 外部短絡 | 故障コード：0x5011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | プリチャージ失敗 | 故障コード：0x5121 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | SBCU起動断 | 故障コード：0x5181 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 設定不一致 | 故障コード：0x5191 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 電池熱暴走 | 故障コード：0x8021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | スイッチギアバルブ開 | 故障コード：0x8081 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | スイッチギア絶縁スイッチ開放 | 故障コード：0x9011 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高圧ボックス内のヒューズ（FU1）断 | 故障コード：0x9021 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 高圧ボックス内のヒューズ（FU2）断 | 故障コード：0x9031 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | スイッチギア内温度 高 | 故障コード：0x9051 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | スイッチギアリレー電源異常 | 故障コード：0x9061 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | パック高圧コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90A1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | ジャンクションボックス高圧 コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90B1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | 抵抗温度超過 | 故障コード：0x90C1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | MSD温度超過 | 故障コード：0x90E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90F1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU電圧値取得異常 | 故障コード：0x51C1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMUセル電圧線断線 | 故障コード：0x51D1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMUセル電圧線短絡 | 故障コード：0x51E1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU温度計測線異常 | 故障コード：0x51F1 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU温度計測線短絡 | 故障コード：0x5211 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU温度計測線断線 | 故障コード：0x5221 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU温度計測線故障 | 故障コード：0x5251 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU AFE通信遮断 | 故障コード：0x5261 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU SPI通信遮断 | 故障コード：0x5271 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU MOSFET短絡 | 故障コード：0x5281 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  |  |  | BMU TPL通信遮断 | 故障コード：0x5291 |  |  |  | QA |  |  |  |  | e | 1
|  | 全バンク電圧リスト表示 画面 表示確認 項目 | レイアウト確認 | タイトル 確認 | 状態表示画面から １．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 全バンク電圧リスト表示 画面に遷移する ２．確認項目3の確認を行う | "バンク総電圧[V]"が表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 凡例 確認 | 同上 | 凡例が表示されていること ・[MCオン] 緑色 ・[最大値] 黄色 ・[最小値] 水色 | 「参考」シートの【状態表示】を参照 位置や順番も確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 項目 確認 | 同上 | バンク番号(1～12)と値が表示されていること 値の形式は float .000 であること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 位置や順番も確認する |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | [OK]ボタン 確認 | 同上 | [OK]ボタンが表示されていること | 活性化され、クリックできること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 全バンク電圧リスト表示 画面 値表示確認 | 値表示 確認 | バンク1総電圧 最小値：0.0 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う SBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 | 設定した値が float .000 形式で表示されていること | 期待値通りであること |  | 未実施 | ・「バンク総電圧[V]」値の許容範囲 0.0 – 2000.0[V] 桁は合ってる？ |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1総電圧 中間値：1000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：03 E8 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク1総電圧 最大値：2000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：07 D0 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6総電圧 最小値：0.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6総電圧 中間値：1000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：03 E8 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク6総電圧 最大値：2000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：07 D0 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12総電圧 最小値：0.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12総電圧 中間値：1000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：03 E8 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク12総電圧 最大値：2000.0 | 同上 SBCU_X_Debug_Inf ：07 D0 00 00 00 00 00 00 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 着色 確認 | バンク番号部分 バンク1 MCオン時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する ※設定手順 MBCU_Cmd_Info1：00 00 00 00 00 00 00 00 ※注意：MBCU_Cmd_Inf1 かも知れない | 対象のバンク番号が緑色であること | 期待値通りであること |  | 未実施 | MC オン/オフ 設定方法不明 TS_DR25-03_DRS_B7_LB2A_NICRログ保存仕様書(A) .xlsx 上では"MBCU_Cmd_Inf1"、 TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx 上では "MBCU_Cmd_Info1"と表記されているので注意が必要 |  |  |  | e
|  |  |  | バンク番号部分 バンク1 MCオフ時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する ※設定手順 MBCU_Cmd_Info1：00 01 00 00 00 00 00 00 ※注意：MBCU_Cmd_Inf1 かも知れない | 対象のバンク番号が白またはグレイであること ※バンク番号が奇数時はグレイ、偶数時は白になる。緑ではないこと。 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク番号部分 バンク6 MCオン時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象のバンク番号が緑色であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク番号部分 バンク6 MCオフ時 | 同上 | 対象のバンク番号が白またはグレイであること ※バンク番号が奇数時はグレイ、偶数時は白になる。緑ではないこと。 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク番号部分 バンク12 MCオン時 | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象のバンク番号が緑色であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | バンク番号部分 バンク12 MCオフ時 | 同上 | 対象のバンク番号が白またはグレイであること ※バンク番号が奇数時はグレイ、偶数時は白になる。緑色ではないこと。 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 バンク1 全バンク中、最小値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を0.1以上にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が水色に着色されていること 他のバンクは水色ではないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 バンク1 全バンク中、最大値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 C0 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を192未満にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が黄色に着色されていること 他のバンクは黄色ではないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 バンク6 全バンク中、最小値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を0.1以上にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が水色に着色されていること 他のバンクは水色ではないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 バンク6 全バンク中、最大値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 C0 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を192未満にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が黄色に着色されていること 他のバンクは黄色ではないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 バンク12 全バンク中、最小値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 00 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を0.1以上にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が水色に着色されていること 他のバンクは水色ではないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 バンク12 全バンク中、最大値 時 | １．確認項目3の状態にする 対象バンクをSBCU_X_Debug_Inf ：00 C0 00 00 00 00 00 00 それ以外のバンクの値を192未満にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 対象バンクの値が黄色に着色されていること 他のバンクは黄色ではないこと | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 最小値バンク(同じ値)が複数 時 | １．確認項目3の状態にする バンク１，6，12を SBCU_X_Debug_Inf ：00 0A 00 00 00 00 00 00 他のバンクを SBCU_X_Debug_Inf ：00 10 00 00 00 00 00 00 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 最小値全てに水色が着色されること バンク1、6、12が水色 その他のバンクは水色以外（黄色） | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 値表示部分 最大値バンク(同じ値)が複数 時 | １．確認項目3の状態にする バンク１，6，12を SBCU_X_Debug_Inf ：00 10 00 00 00 00 00 00 他のバンクを SBCU_X_Debug_Inf ：00 0A 00 00 00 00 00 00 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 最大値全てに黄色が着色されること バンク1、6、12が黄色 その他のバンクは水色以外（水色） | 同上 |  | 未実施
|  |  |  | 値表示部分 全てが同じ値 時 | １．確認項目3の状態にする 全バンクを SBCU_X_Debug_Inf ：00 1A 00 00 00 00 00 00 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．確認項目3の確認を行う ４．バンク番号の色を確認する | 全バンクが黄色であること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | 動作確認 | [OK]ボタンクリック | １．確認項目3の状態にする 状態表示画面から ２．[バンク電圧リスト]ボタンをクリックして、 バンク総電圧[V]画面に遷移する ３．[OK]ボタンをクリックする | バンク総電圧[V]画面が消えて 状態表示画面に戻ること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
1-1 | バンク○状態画面 | 表示確認 項目 | 全体 | パンくずリスト | 状態表示画面 画面レイアウト確認 | パンくず等が画面仕様書通りであること | 「参考」シートの【状態表示】を参照 パンくずリスト ">状態表示＞バンク○" が表示されていること | □NICR □NICE | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  |  | 項目名 | NICR | 状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認する □一般 □管理者 □保守員 | ・充電状態（SOC）[%] ・総電圧[V] ・電池電流[A] ・直列セル数 ・直列モジュール数 ・電池容量[Ah] ・充電電流制限値[A] 保守員のみ表示 ・放電電流制限値[A] 保守員のみ表示 ・充電電力制限値[W] 保守員のみ表示 ・放電電力制限値[W] 保守員のみ表示 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V](No.1～No.104) ・モジュール温度[℃] | ・充電状態（SOC）[%] float .0 ・総電圧[V] float .0 ・電池電流[A] float .0 ・直列セル数 int ・直列モジュール数 int ・電池容量[Ah] float .00 ・充電電流制限値[A] float .0 ・放電電流制限値[A] float .0 ・充電電力制限値[W] int ・放電電力制限値[W] int 表形式 Min、Average、Max ・セル電圧[V](No.1～No.104) float .000 ・モジュール温度[℃] float .0 | □NICR □保守員 □一般 □管理者 | 未実施 |  |  |  |  | e
1-2 |  |  |  | NICE | 状態表示画面 各項目名 表示されていることを確認する □一般 □管理者 □保守員 | ラベル："セル情報" 項目名："No."、"セル数" 各モジュールのセル数のみ表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照 セル情報（セルNoとセル数）のみ表示されていること。セルNoは1～4、セル数は全て104であること。 | □NICE □保守員 □一般 □管理者 | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-1 |  |  | モジュール表示エリア | モジュールラベル | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "モジュール1"～"モジュール4"が 表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照 各モジュール名が表示されていること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-3-2 |  |  |  | 数、並び順 | 同上 | モジュール 1～4 が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照 左からモジュール1→モジュール4の順で表示されていること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-1 |  |  | 注意情報 エリア | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "注意情報"が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 期待値通りであること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-4-2 |  |  |  | 情報表示 | 同上 | 注意情報がある場合は オレンジ色 で情報名が記載されていること | 同上 | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-1 |  |  | 発生中の異常 エリア | ラベル 確認 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | "発生中の異常"が表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 期待値通りであること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
1-5-2 |  |  |  | 情報表示 | 同上 | 発生中の異常情報がある場合は 赤色 で異常名が記載されていること | 同上 | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  | ボタン表示確認 | 異常発生箇所 ボタン表示 | 状態表示画面 確認項目3を確認する | [異常発生箇所]ボタン が表示されていること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 値表示確認 項目 エリア | 項目 値表示確認 | 充電状態(SOC)[%] 最小値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  |  | 充電状態(SOC)[%] 中間値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  |  | 充電状態(SOC)[%] 最大値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 充電状態(SOC) 資料不明 QANo19
|  |  |  | 総電圧[V] 最小値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  |  | 総電圧[V] 中間値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  |  | 総電圧[V] 最大値： （NICEのみ） |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 総電圧 資料不明 QANo19
|  |  |  | 電池電流[A] 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  |  | 電池電流[A] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  |  | 電池電流[A] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | 電池電流 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列セル数 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列セル数 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列セル数 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列モジュール数 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列モジュール数 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列モジュール数 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | QA | セル数 資料不明 QANo19
|  |  |  | 直列モジュール数 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR
|  |  |  | 直列モジュール数 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR
|  |  |  | 直列モジュール数 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR
|  |  |  | 電池容量[Ah] 最小値： |  | 同上 | 同上 | □NICR
|  |  |  | 電池容量[Ah] 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR
|  |  |  | 電池容量[Ah] 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR
|  |  |  | 充電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 許容範囲：0～4,294,967,295 (0000 0000h～FFFF FFFFh)
|  |  |  | 充電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 充電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 充電電流制限値[A] 入力値：-1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電流制限値[A] 入力値：-1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施
|  |  |  | 充電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 充電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：7F FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 充電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 充電電力制限値[W] 入力値：-1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電力制限値[W] 最小値：0 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電力制限値[W] 中間値：2,147,483,647 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 7F FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電力制限値[W] 最大値：4,294,967,295 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD3：00 00 00 00 FF FF FF FF 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | 放電電力制限値[W] 入力値：-1 | プロアナで値を設定 BattDataFrameD4：FF FF FF FF 00 00 00 00 全バンク状態画面 で確認項目3の内容を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること | □NICR | 未実施
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 バンク平均セル電圧：7.000 バンク最高セル電圧：15.000 | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 00 00 07 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 7.000 Maxに 15.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 試験内容は合ってる？ 許容範囲：0.000～15.000 参照：ES4_CAN通信仕様書.docx 4.1.10. SBCU_X_SOP_Inf3(X = 1,2,3,…,12) P.14
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：0.000 バンク平均セル電圧：0.000 バンク最高セル電圧：0.000 | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 00 00 00 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 0.000 Averageに 0.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 試験内容は合ってる？
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 バンク平均セル電圧：15.000 バンク最高セル電圧：15.000 | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 0F 00 0F 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.00 Averageに 15.00 Maxに 15.00 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 試験内容は合ってる？ 0.0～15.0
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：15.000 バンク平均セル電圧：7.000 バンク最高セル電圧：0.000 | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 0F 00 07 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 15.000 Averageに 7.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  |  | セル電圧[V] Min、Average、Max 確認 バンク最低セル電圧：7.000 バンク平均セル電圧：15.000 バンク最高セル電圧：0.000 | １．確認項目3の通りに各バンクに値を設定する ２．状態表示画面のセル電圧 Min、Average、Max の値表示を確認する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 07 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | Minに 7.000 Averageに 15.000 Maxに 0.000 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | 期待値欄に記載した値は合っている？
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-32.7 平均値：0.0 最大値：32.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3：7F FF 00 00 80 00 00 00 | Minに -32.7 Averageに 0.0 Maxに 32.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施 | ES4_CAN通信仕様書.docx P.25 "4.2.4. BattDataFrameB3" 合ってる？ -32.7～32.7
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：-32.7 平均値：-32.7 最大値：-32.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 80 00 80 00 00 00 を設定する | Minに -32.7 Averageに -32.7 Maxに -32.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：32.7 平均値：32.7 最大値：32.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 を設定する | Minに 32.7 Averageに 32.7 Maxに 32.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：32.7 平均値：0.0 最大値：-32.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 00 00 7F FF 00 00 を設定する | Minに 32.7 Averageに 0.0 Maxに -32.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  |  |  | モジュール温度[℃] Min、Average、Max 確認 最小値：0.0 平均値：32.7 最大値：-32.7 | プロアナで値を設定 モジュール温度[℃] 範囲：-3276.8~3276.7 BattDataFrameB3に 80 00 7F FF 00 00 00 00 を設定する | Minに 0.0 Averageに 32.7 Maxに -32.7 が表示されること | 同上 | □NICR | 未実施
|  | 値表示確認 注意情報 エリア |  | 電池温度上昇 | 故障コード：0x1012 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池温度上昇(軽) | 故障コード：0x1013 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池温度低下 | 故障コード：0x1022 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池温度低下(軽) | 故障コード：0x1023 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧上昇 | 故障コード：0x1032 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧上昇(軽) | 故障コード：0x1033 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧低下 | 故障コード：0x1042 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧低下(軽) | 故障コード：0x1043 |  |  |  | QA
|  |  |  | 充電側過電流 | 故障コード：0x1052 |  |  |  | QA
|  |  |  | 充電側過電流(軽) | 故障コード：0x1053 |  |  |  | QA
|  |  |  | 放電側過電流 | 故障コード：0x1062 |  |  |  | QA
|  |  |  | 放電側過電流(軽) | 故障コード：0x1063 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電圧上昇 | 故障コード：0x10A2 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電圧上昇(軽) | 故障コード：0x10A3 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電圧低下 | 故障コード：0x10B2 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電圧低下(軽) | 故障コード：0x10B3 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル温度差上昇 | 故障コード：0x10D2 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル温度差上昇(軽) | 故障コード：0x10D3 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧差上昇 | 故障コード：0x10E2 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧差上昇(軽) | 故障コード：0x10E3 |  |  |  | QA
|  |  |  | SOC低下 | 故障コード：0x10F3 |  |  |  | QA
|  |  |  | SOH低下 | 故障コード：0x1182 |  |  |  | QA
|  |  |  | SOH低下(軽) | 故障コード：0x1183 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オン時） | 故障コード：0x20B3 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オン時） | 故障コード：0x20D3 |  |  |  | QA
|  |  |  | SBCU-EPROM保存異常 | 故障コード：0x20F3 |  |  |  | QA
|  |  |  | スイッチギアNTC異常 | 故障コード：0x30B3 |  |  |  | QA
|  |  |  | SBCU起動断(軽) | 故障コード：0x5183 |  |  |  | QA
|  |  |  | スイッチギア内ファン異常 | 故障コード：0x90D3 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMUバランサ断線 | 故障コード：0x5243 |  |  |  | QA
|  |  |  | 気圧検出異常 | 故障コード：0x52D3 |  |  |  | QA
|  | 値表示確認 発生中の異常 エリア |  | 電池温度異常上昇 | 故障コード：0x1011 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池温度異常低下 | 故障コード：0x1021 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧異常上昇 | 故障コード：0x1031 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧異常低下 | 故障コード：0x1041 |  |  |  | QA
|  |  |  | 充電側過電流短絡 | 故障コード：0x1051 |  |  |  | QA
|  |  |  | 放電側過電流短絡 | 故障コード：0x1061 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電圧異常上昇 | 故障コード：0x10A1 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電圧異常低下 | 故障コード：0x10B1 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル温度差異常上昇 | 故障コード：0x10D1 |  |  |  | QA
|  |  |  | セル電圧差異常上昇 | 故障コード：0x10E1 |  |  |  | QA
|  |  |  | ラック電圧不一致 | 故障コード：0x1101 |  |  |  | QA
|  |  |  | SOH異常低下 | 故障コード：0x1181 |  |  |  | QA
|  |  |  | クラスタ間電流によるセル電圧保護作動 | 故障コード：0x1191 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU→SBCU通信遮断 | 故障コード：0x2011 |  |  |  | QA
|  |  |  | SBCU→MBCU通信遮断 | 故障コード：0x2081 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オフ時） | 故障コード：0x20B1 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック外部電圧値取得異常 | 故障コード：0x20C1 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック絶縁取得異常（高圧側オフ時） | 故障コード：0x20D3 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池ラック電流値取得異常 | 故障コード：0x20E1 |  |  |  | QA
|  |  |  | 計測IC通信遮断 | 故障コード：0x3171 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高電圧BOX内正極主回路断線 | 故障コード：0x4011 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高電圧BOX内負極主回路断線 | 故障コード：0x4021 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高電圧BOX内プリチャージ リレー断線 | 故障コード：0x4051 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高電圧BOX内正極主回路固着 | 故障コード：0x40F1 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高電圧BOX内負極主回路固着 | 故障コード：0x4101 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高電圧BOX内プリチャージ リレー固着 | 故障コード：0x4131 |  |  |  | QA
|  |  |  | 補助接点検出回路故障 | 故障コード：0x4141 |  |  |  | QA
|  |  |  | 外部短絡 | 故障コード：0x5011 |  |  |  | QA
|  |  |  | プリチャージ失敗 | 故障コード：0x5121 |  |  |  | QA
|  |  |  | SBCU起動断 | 故障コード：0x5181 |  |  |  | QA
|  |  |  | 設定不一致 | 故障コード：0x5191 |  |  |  | QA
|  |  |  | 電池熱暴走 | 故障コード：0x8021 |  |  |  | QA
|  |  |  | スイッチギアバルブ開 | 故障コード：0x8081 |  |  |  | QA
|  |  |  | スイッチギア絶縁スイッチ開放 | 故障コード：0x9011 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高圧ボックス内のヒューズ（FU1）断 | 故障コード：0x9021 |  |  |  | QA
|  |  |  | 高圧ボックス内のヒューズ（FU2）断 | 故障コード：0x9031 |  |  |  | QA
|  |  |  | スイッチギア内温度 高 | 故障コード：0x9051 |  |  |  | QA
|  |  |  | スイッチギアリレー電源異常 | 故障コード：0x9061 |  |  |  | QA
|  |  |  | パック高圧コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90A1 |  |  |  | QA
|  |  |  | ジャンクションボックス高圧 コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90B1 |  |  |  | QA
|  |  |  | 抵抗温度超過 | 故障コード：0x90C1 |  |  |  | QA
|  |  |  | MSD温度超過 | 故障コード：0x90E1 |  |  |  | QA
|  |  |  | コネクタ温度超過 | 故障コード：0x90F1 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU電圧値取得異常 | 故障コード：0x51C1 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMUセル電圧線断線 | 故障コード：0x51D1 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMUセル電圧線短絡 | 故障コード：0x51E1 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線異常 | 故障コード：0x51F1 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線短絡 | 故障コード：0x5211 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線断線 | 故障コード：0x5221 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線故障 | 故障コード：0x5251 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU AFE通信遮断 | 故障コード：0x5261 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU SPI通信遮断 | 故障コード：0x5271 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU MOSFET短絡 | 故障コード：0x5281 |  |  |  | QA
|  |  |  | BMU TPL通信遮断 | 故障コード：0x5291 |  |  |  | QA
|  | 画面遷移 確認 モジュール エリア セル電圧一覧、 モジュール温度一覧 |  | バンク1のモジュール1 | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの セル電圧一覧が表示されること | セル総数は1～104であること |  | 未実施
[5 empty] | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの モジュール温度一覧が表示されること | 観測点は1～56であること |  | 未実施
|  |  |  | バンク4のモジュール2 | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの セル電圧一覧が表示されること | セル総数は1～104であること |  | 未実施
[5 empty] | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの モジュール温度一覧が表示されること | 観測点は1～56であること |  | 未実施
|  |  |  | バンク8のモジュール3 | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの セル電圧一覧が表示されること | セル総数は1～104であること |  | 未実施
[5 empty] | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの モジュール温度一覧が表示されること | 観測点は1～56であること |  | 未実施
|  |  |  | バンク12のモジュール4 | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの セル電圧一覧が表示されること | セル総数は1～104であること |  | 未実施
[5 empty] | １．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ２．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 設定項目3のバンク・モジュールの モジュール温度一覧が表示されること | 観測点は1～56であること |  | 未実施
|  | 値表示確認 モジュール エリア セル電圧 |  | バンク1のモジュール1 | １．確認項目3のバンク・モジュールのセル電圧を下記の通り設定する ・セル1に許容範囲内の最小値：0.000 ・セル52に許容範囲内の中間値：2.500 ・セル104に許容範囲内の最大値：5.000 ・その他のセルには任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各セルの値が設定した値になっていること |  |  |  | TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx 「Detail message」シート 「SBCU1_Cell_VoltInf1」から 許容範囲：0.000~5.000 と判断
[5 empty] | １．確認項目3のバンク・モジュールのモジュール温度を下記の通り設定する ・観測点1に許容範囲内の最小値：-40.0 ・観測点28に許容範囲内の中間値：85.0 ・観測点56に許容範囲内の最大値：210.0 ・その他の観測点には任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各観測点の値が設定した値になっていること |  |  |  | TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx 「Detail message」シート 「SBCU1_TempInf1」から 許容範囲：-40～210 と判断
|  |  |  | バンク4のモジュール2 | １．確認項目3のバンク・モジュールのセル電圧を下記の通り設定する ・セル2に許容範囲内の最小値：0.000 ・セル53に許容範囲内の中間値：2.500 ・セル103に許容範囲内の最大値：5.000 ・その他のセルには任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各セルの値が設定した値になっていること
[5 empty] | １．確認項目3のバンク・モジュールのモジュール温度を下記の通り設定する ・観測点2に許容範囲内の最小値：-40.0 ・観測点29に許容範囲内の中間値：85.0 ・観測点55に許容範囲内の最大値：210.0 ・その他の観測点には任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各観測点の値が設定した値になっていること
|  |  |  | バンク8のモジュール3 | １．確認項目3のバンク・モジュールのセル電圧を下記の通り設定する ・セル3に許容範囲内の最小値：0.000 ・セル51に許容範囲内の中間値：2.500 ・セル102に許容範囲内の最大値：5.000 ・その他のセルには任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各セルの値が設定した値になっていること
[5 empty] | １．確認項目3のバンク・モジュールのモジュール温度を下記の通り設定する ・観測点3に許容範囲内の最小値：-40.0 ・観測点27に許容範囲内の中間値：85.0 ・観測点54に許容範囲内の最大値：210.0 ・その他の観測点には任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各観測点の値が設定した値になっていること
|  |  |  | バンク12のモジュール4 | １．確認項目3のバンク・モジュールのセル電圧を下記の通り設定する ・セル10に許容範囲内の最小値：0.000 ・セル50に許容範囲内の中間値：2.500 ・セル100に許容範囲内の最大値：5.000 ・その他のセルには任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［Ｖ］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各セルの値が設定した値になっていること
[5 empty] | １．確認項目3のバンク・モジュールのモジュール温度を下記の通り設定する ・観測点5に許容範囲内の最小値：-40.0 ・観測点30に許容範囲内の中間値：85.0 ・観測点50に許容範囲内の最大値：210.0 ・その他の観測点には任意の許容範囲内の値 ２．状態表示画面のバンクの状態から 確認項目3のバンクをクリックする ３．表示されたバンク画面で 確認項目3のモジュールの ［℃］ボタンをクリックする | 開いたバンク・モジュールの 各観測点の値が設定した値になっていること
|  | セル電圧[Ｖ] 画面 (No.1～No.104) |  | - | ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 任意のバンクをクリックして 状態表示>バンク○画面に遷移する ３．任意モジュールの[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、表示されているコントロールなどの状態を確認する | 画面が正常に表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 ・ラベル：バンク番号 モジュール番号 ・ラベル："セル電圧［Ｖ］" ・ボタン：[OK] が表示されていること ・セル総数は104であること |  | 未実施
|  |  |  | バンク○モジュール○セル電圧 画面 セル電圧[V](No.1～No.104) | １．対象バンク（1～12 任意）のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク番号をクリックして バンク○状態画面に遷移する SBCU1_Extrem_Inf1に 00 00 00 07 00 0F 00 00 を設定する ※許容範囲：0.000~15.000 SBCU1_Extrem_Inf1 は 最高、最低、平均 の順番 | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 資料はあるけど、内容が分からない QANo21
|  |  |  | セル電圧[V](No.1～No.104) 中間値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 資料はあるけど、内容が分からない QANo21
|  |  |  | セル電圧[V](No.1～No.104) 最大値： |  | 同上 | 同上 | □NICR | 未実施 | 資料はあるけど、内容が分からない QANo21
|  |  |  | - | ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 任意のバンクをクリックして 状態表示>バンク○画面に遷移する ３．任意モジュールの[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、表示されているコントロールなどの状態を確認する | 画面が正常に表示されていること | 「参考」シートの【状態表示】の"■バンク○状態 画面"を参照」 ・ラベル：バンク番号 モジュール番号 ・ラベル："モジュール温度［℃］" ・ボタン：[OK] が表示されていること ・モジュール総数は56であること |  | 未実施
| バンク○状態画面 モジュール表示エリア | [12 empty] | e
e
e
e
e
e
e
e
|  | バンク1の状態表示画面 モジュール1 値表示確認 |  | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク1とモジュール1のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク1をクリックして 状態表示>バンク1画面に遷移する ３．モジュール1[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 | データは作成できるが、設定方法が不明かもしれない。 実施時に一度確認が必要。 |  |  |  | e
|  |  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク1とモジュール1のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク1をクリックして 状態表示>バンク1画面に遷移する ３．モジュール1[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク4の状態表示画面 モジュール2 値表示確認 |  | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク4とモジュール2のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク4をクリックして 状態表示>バンク4画面に遷移する ３．モジュール2[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク4とモジュール2のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク4をクリックして 状態表示>バンク4画面に遷移する ３．モジュール2[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク8の状態表示画面 モジュール3 値表示確認 |  | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク8とモジュール3のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク8をクリックして 状態表示>バンク8画面に遷移する ３．モジュール3[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク8とモジュール3のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク8をクリックして 状態表示>バンク8画面に遷移する ３．モジュール3[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | バンク12の状態表示画面 モジュール4 値表示確認 |  | セル電圧確認 | １．確認対象のバンク12とモジュール4のセル電圧を設定する 値は「状態表示_セル電圧」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク12をクリックして 状態表示>バンク12画面に遷移する ３．モジュール4[Ｖ]をクリックする ４．セル電圧一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 設定したバンクのモジュールの値が 全て設定値と同じであること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | モジュール温度確認 | １．確認対象のバンク12とモジュール4のセル電圧を設定する 値は「状態表示_モジュール温度」シートにて作成する ２．状態表示画面の"バンクの状態"エリアから 1で設定したバンク12をクリックして 状態表示>バンク12画面に遷移する ３．モジュール4[℃]をクリックする ４．モジュール温度一覧が表示されるので、設定した値と差異がないかを確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  | 異常発生箇所画面 値表示確認 軽故障 | 異常発生箇所画面 値表示確認 軽故障 | BMUバランサ断線 モジュール１、BMU１ | 前提：確認項目3の異常項目を設定する １．状態表示画面から任意のバンクをクリックする ２．選択したバンクの状態 画面の[異常発生箇所]ボタンをクリックする ３．異常項目欄と発生箇所欄を確認する | 異常項目欄に前提で設定した異常項目名、 発生箇所欄に前提で設定した発生箇所 が表示されていること | 期待値通りであること |  | QA | 異常項目、BMU設定方法が不明 QANo23
|  |  |  | 気圧検出異常 モジュール４、BMU２ | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  | 異常発生箇所画面 値表示確認 重故障 | 異常発生箇所画面 値表示確認 重故障 | BMU電圧値取得異常 モジュール１、BMU１ | 前提：確認項目3の異常項目を設定する １．状態表示画面から任意のバンクをクリックする ２．選択したバンクの状態 画面の[異常発生箇所]ボタンをクリックする ３．異常項目欄と発生箇所欄を確認する | 異常項目欄に前提で設定した異常項目名、 発生箇所欄に前提で設定した発生箇所 が表示されていること | 期待値通りであること |  | QA | 異常項目、BMU設定方法が不明 QANo23
|  |  |  | BMUセル電圧線断線 モジュール1、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMUセル電圧線短絡 モジュール1、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線異常 モジュール2、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線短絡 モジュール2、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線断線 モジュール3、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU温度計測線故障 モジュール3、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU AFE通信遮断 モジュール4、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU SPI通信遮断 モジュール4、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU MOSFET短絡 モジュール1、BMU1 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA
|  |  |  | BMU TPL通信遮断 モジュール1、BMU2 | 同上 | 同上 | 同上 |  | QA |  |  |  |  | e
| バンク○状態画面 >セル電圧一覧 画面 |  | 画面レイアウト確認 | [10 empty] | e
| バンク○状態画面 >モジュール温度一覧 画面 |  | 画面レイアウト確認 | [10 empty] | e
| 状態表示＞バンク○状態画面 |  | 表示確認 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] | 充電電力制限値, 放電電力制限値表示確認 一般(guest)ログイン時 | １．確認項目3の条件でログインする ２．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ３．充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] の表示有無を確認する | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値, 放電電力制限値表示確認 管理者(admin)ログイン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値, 放電電力制限値表示確認 保守員(mainte)ログイン時 | 同上 | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 放電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 放電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 一般(guest)ログイン時 | １．確認項目3の条件でログインする ２．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ３．充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] の表示有無を確認する | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていないこと | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 管理者(admin)ログイン時 | 同上 | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]表示確認 保守員(mainte)ログイン時 | 同上 | 充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W] は 表示されていること | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 値が「-----」であること | 期待値通りであること |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 放電電流制限値 [A]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 充電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 放電電力制限値 [W]の値が -1 時 | 前提：保守員でログイン 確認項目3の状態にする １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．確認項目3の状態で値を確認する | 同上 | 同上 |  | 未実施 |  |  |  |  | e
| 状態表示＞バンク○状態画面 ＞異常発生箇所画面 |  | 表示確認 | 異常発生箇所 一覧 項目名 確認 | １．状態表示＞バンク○の画面に遷移する バンクは1～12 の内任意 ２．[異常発生箇所]ボタンをクリックする ３．異常発生箇所 画面が |  |  |  | 未実施 |  |  |  |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e |  | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 状態表示_整理
【状態表示_整理】
■全バンク状態 画面
| ・ | 項目 |  |  |  | 表示確認 | 値表示確認 | NIC
|  | - | 設置バンク数
|  | - | 稼働バンク数
|  | - | 総合充電電流制限値[A]
|  | - | 放電電流制限値[A]
|  | - | 総合充電電力制限値[W]
|  | - | 総合放電電力制限値[W]
| ・ | 項目（最小・平均・最大） |  |  |  | 表示確認 | 値表示確認 | NIC
|  | - | セル電圧[V]（NICEのみ） |  |  |  |  | E
|  | - | 充電状態(SOC)[%] |  |  |  |  | R, E
|  | - | 総電圧[V] |  |  |  |  | R, E
|  | - | 温度[℃] |  |  |  |  | R, E
|  | - | セル数（NICEのみ） |  |  |  |  | E
|  | - | セル電圧[V](No.1～No.104)（NICRのみ）
|  | - | モジュール温度[℃]（NICRのみ）
|  | - | 電池電流[A]
| ・ | 注意情報
|  | - | 軽故障フラグ表
| ・ | 発生中の異常
|  | - | 重故障フラグ表
| ・ | バンクの状態
|  | - | 1～12 ボタン
|  | - | [バンク電圧リスト]ボタン
|  | - | → 全バンク電圧リスト表示画面
【画面】
■全バンク電圧リスト表示 画面
|  |  | ・ | タイトルラベル
|  |  | ・ | 凡例
|  |  | ・ | バンク表示（1～12）
|  |  | ・ | [OK]ボタン
■バンク○状態 画面
【NICR】
| ・ | 項目
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| ・ | 項目（最小・平均・最大）
-
-
| ・ | 注意情報
|  | - | 軽故障フラグ表
| ・ | 発生中の異常
|  | - | 重故障フラグ表
| ・ | モジュール
|  | - | モジュール1
|  | - | モジュール2
|  | - | モジュール3
|  | - | モジュール4
各モジュール
[Ｖ] → セル電圧一覧 画面
■セル電圧一覧 画面
|  |  |  | ・ | ラベル
|  |  |  | ・ | セル（1～104）
|  |  |  | ・ | [OK]ボタン
[℃] → モジュール温度一覧 画面
■モジュール温度一覧 画面
|  |  |  | ・ | ラベル
|  |  |  | ・ | 観測点（1～56）
|  |  |  | ・ | [OK]ボタン
|  |  | - | [異常発生箇所]ボタン
→ 異常発生箇所 画面
【NICE】
| ・ | ラベル "セル情報"
| ・ | 項目
|  | - | セル情報一覧（1～4）

## 状態表示_セル電圧
【状態表示_セル電圧】
モジュール | CellVolt_Index 分割番号(1～104) | 分割番号 |  | セル電圧No | セル電圧の値を入力 ▼（単位：V） | 変換 | bit | 分割単位 bit | 8byte 表記
モジュール１ | 1(01h) | 1 | 14bit | セル電圧１ | 1 | 1000 | 00001111101000 | 00001111101000000011111010000101010111110000001111101000 | 01 0F A0 3E 85 5F 03 E8
|  |  |  | セル電圧２ | 1 | 1000 | 00001111101000
|  |  |  | セル電圧３ | 5.5 | 5500 | 01010101111100
|  |  |  | セル電圧４ | 1 | 1000 | 00001111101000
| 2(02h) | 2 | 14bit | セル電圧５ | 2 | 2000 | 00011111010000 | 00011111010000000111110100000001111101000000011111010000 | 02 1F 40 7D 01 F4 07 D0
|  |  |  | セル電圧６ | 2 | 2000 | 00011111010000
|  |  |  | セル電圧７ | 2 | 2000 | 00011111010000
|  |  |  | セル電圧８ | 2 | 2000 | 00011111010000
| 3(03h) | 3 | 14bit | セル電圧９ | 3 | 3000 | 00101110111000 | 00101110111000001011101110000010111011100000101110111000 | 03 2E E0 BB 82 EE 0B B8
|  |  |  | セル電圧１０ | 3 | 3000 | 00101110111000
|  |  |  | セル電圧１１ | 3 | 3000 | 00101110111000
|  |  |  | セル電圧１２ | 3 | 3000 | 00101110111000
| 4(04h) | 4 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 04 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 5(05h) | 5 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 05 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 6(06h) | 6 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 06 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 7(07h) | 7 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 07 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 8(08h) | 8 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 08 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 9(09h) | 9 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 09 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 10(0Ah) | 10 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 11(0Bh) | 11 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 12(0Ch) | 12 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 13(0Dh) | 13 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 14(0Eh) | 14 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 15(0Fh) | 15 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 16(10h) | 16 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 17(11h) | 17 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 11 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 18(12h) | 18 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 12 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 19(13h) | 19 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 13 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 20(14h) | 20 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 14 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 21(15h) | 21 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 15 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 22(16h) | 22 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 16 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 23(17h) | 23 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 17 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 24(18h) | 24 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 18 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 25(19h) | 25 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 19 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 26(1Ah) | 26 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
モジュール２ | 27(1Bh) | 27 | 14bit | セル電圧１ | 3.3 | 3300 | 00110011100100 | 00110011100100000100010011000001001011000000000100101100 | 1B 33 90 44 C1 2C 01 2C
|  |  |  | セル電圧２ | 1.1 | 1100 | 00010001001100
|  |  |  | セル電圧３ | 1.2 | 1200 | 00010010110000
|  |  |  | セル電圧４ | 0.3 | 300 | 00000100101100
| 28(1Ch) | 28 | 14bit | セル電圧５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８ |  | 0 | 00000000000000
| 29(1Dh) | 29 | 14bit | セル電圧９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１２ |  | 0 | 00000000000000
| 30(1Eh) | 30 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 31(1Fh) | 31 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 32(20h) | 32 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 20 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 33(21h) | 33 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 21 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 34(22h) | 34 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 22 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 35(23h) | 35 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 23 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 36(24h) | 36 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 37(25h) | 37 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 25 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 38(26h) | 38 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 26 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 39(27h) | 39 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 27 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 40(28h) | 40 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 28 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 41(29h) | 41 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 29 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 42(2Ah) | 42 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 43(2Bh) | 43 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 44(2Ch) | 44 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 45(2Dh) | 45 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 46(2Eh) | 46 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 47(2Fh) | 47 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 48(30h) | 48 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 30 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 49(31h) | 49 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 31 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 50(32h) | 50 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 32 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 51(33h) | 51 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 33 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 52(34h) | 52 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 34 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
モジュール３ | 53(35h) | 53 | 14bit | セル電圧１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 35 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４ |  | 0 | 00000000000000
| 54(36h) | 54 | 14bit | セル電圧５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 36 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８ |  | 0 | 00000000000000
| 55(37h) | 55 | 14bit | セル電圧９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 37 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１２ |  | 0 | 00000000000000
| 56(38h) | 56 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 38 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 57(39h) | 57 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 39 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 58(3Ah) | 58 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 59(3Bh) | 59 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 60(3Ch) | 60 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 61(3Dh) | 61 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 62(3Eh) | 62 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 63(3Fh) | 63 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 64(40h) | 64 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 40 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 65(41h) | 65 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 41 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 66(42h) | 66 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 42 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 67(43h) | 67 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 43 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 68(44h) | 68 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 44 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 69(45h) | 69 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 45 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 70(46h) | 70 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 46 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 71(47h) | 71 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 47 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 72(48h) | 72 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 48 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 73(49h) | 73 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 49 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 74(4Ah) | 74 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 75(4Bh) | 75 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 76(4Ch) | 76 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 77(4Dh) | 77 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 78(4Eh) | 78 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
モジュール４ | 79(4Fh) | 79 | 14bit | セル電圧１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４ |  | 0 | 00000000000000
| 80(50h) | 80 | 14bit | セル電圧５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 50 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８ |  | 0 | 00000000000000
| 81(51h) | 81 | 14bit | セル電圧９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 51 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１２ |  | 0 | 00000000000000
| 82(52h) | 82 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 52 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 83(53h) | 83 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 53 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 84(54h) | 84 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 54 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 85(55h) | 85 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 55 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 86(56h) | 86 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 56 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 87(57h) | 87 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 57 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 88(58h) | 88 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 58 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 89(59h) | 89 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 59 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 90(5Ah) | 90 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 91(5Bh) | 91 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 92(5Ch) | 92 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 93(5Dh) | 93 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 94(5Eh) | 94 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 95(5Fh) | 95 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 96(60h) | 96 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 60 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 97(61h) | 97 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 61 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 98(62h) | 98 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 62 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 99(63h) | 99 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 63 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 100(64h) | 100 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 64 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 101(65h) | 101 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 65 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 102(66h) | 102 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 66 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 103(67h) | 103 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 67 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 104(68h) | 104 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 68 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000

## 状態表示_モジュール温度
【状態表示_モジュール温度】
モジュール | CellVolt_Index 分割番号(1～104) | 分割番号 |  | セル電圧No | セル電圧の値を入力 ▼（単位：V） | 変換 | bit | 分割単位 bit | 8byte 表記
モジュール１ | 1(01h) | 1 | 14bit | セル電圧１ | 1 | 1000 | 00001111101000 | 00001111101000000011111010000101010111110000001111101000 | 01 0F A0 3E 85 5F 03 E8
|  |  |  | セル電圧２ | 1 | 1000 | 00001111101000
|  |  |  | セル電圧３ | 5.5 | 5500 | 01010101111100
|  |  |  | セル電圧４ | 1 | 1000 | 00001111101000
| 2(02h) | 2 | 14bit | セル電圧５ | 2 | 2000 | 00011111010000 | 00011111010000000111110100000001111101000000011111010000 | 02 1F 40 7D 01 F4 07 D0
|  |  |  | セル電圧６ | 2 | 2000 | 00011111010000
|  |  |  | セル電圧７ | 2 | 2000 | 00011111010000
|  |  |  | セル電圧８ | 2 | 2000 | 00011111010000
| 3(03h) | 3 | 14bit | セル電圧９ | 3 | 3000 | 00101110111000 | 00101110111000001011101110000010111011100000101110111000 | 03 2E E0 BB 82 EE 0B B8
|  |  |  | セル電圧１０ | 3 | 3000 | 00101110111000
|  |  |  | セル電圧１１ | 3 | 3000 | 00101110111000
|  |  |  | セル電圧１２ | 3 | 3000 | 00101110111000
| 4(04h) | 4 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 04 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 5(05h) | 5 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 05 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 6(06h) | 6 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 06 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 7(07h) | 7 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 07 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 8(08h) | 8 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 08 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 9(09h) | 9 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 09 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 10(0Ah) | 10 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 11(0Bh) | 11 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 12(0Ch) | 12 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 13(0Dh) | 13 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 14(0Eh) | 14 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 15(0Fh) | 15 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 16(10h) | 16 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 17(11h) | 17 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 11 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 18(12h) | 18 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 12 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 19(13h) | 19 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 13 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 20(14h) | 20 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 14 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 21(15h) | 21 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 15 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 22(16h) | 22 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 16 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 23(17h) | 23 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 17 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 24(18h) | 24 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 18 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 25(19h) | 25 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 19 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 26(1Ah) | 26 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
モジュール２ | 27(1Bh) | 27 | 14bit | セル電圧１ | 3.3 | 3300 | 00110011100100 | 00110011100100000100010011000001001011000000000100101100 | 1B 33 90 44 C1 2C 01 2C
|  |  |  | セル電圧２ | 1.1 | 1100 | 00010001001100
|  |  |  | セル電圧３ | 1.2 | 1200 | 00010010110000
|  |  |  | セル電圧４ | 0.3 | 300 | 00000100101100
| 28(1Ch) | 28 | 14bit | セル電圧５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８ |  | 0 | 00000000000000
| 29(1Dh) | 29 | 14bit | セル電圧９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１２ |  | 0 | 00000000000000
| 30(1Eh) | 30 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 31(1Fh) | 31 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 32(20h) | 32 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 20 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 33(21h) | 33 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 21 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 34(22h) | 34 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 22 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 35(23h) | 35 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 23 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 36(24h) | 36 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 37(25h) | 37 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 25 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 38(26h) | 38 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 26 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 39(27h) | 39 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 27 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 40(28h) | 40 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 28 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 41(29h) | 41 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 29 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 42(2Ah) | 42 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 43(2Bh) | 43 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 44(2Ch) | 44 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 45(2Dh) | 45 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 46(2Eh) | 46 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 47(2Fh) | 47 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 48(30h) | 48 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 30 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 49(31h) | 49 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 31 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 50(32h) | 50 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 32 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 51(33h) | 51 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 33 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 52(34h) | 52 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 34 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
モジュール３ | 53(35h) | 53 | 14bit | セル電圧１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 35 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４ |  | 0 | 00000000000000
| 54(36h) | 54 | 14bit | セル電圧５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 36 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８ |  | 0 | 00000000000000
| 55(37h) | 55 | 14bit | セル電圧９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 37 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１２ |  | 0 | 00000000000000
| 56(38h) | 56 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 38 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 57(39h) | 57 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 39 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 58(3Ah) | 58 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 59(3Bh) | 59 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 60(3Ch) | 60 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 61(3Dh) | 61 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 62(3Eh) | 62 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 63(3Fh) | 63 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 64(40h) | 64 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 40 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 65(41h) | 65 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 41 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 66(42h) | 66 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 42 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 67(43h) | 67 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 43 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 68(44h) | 68 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 44 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 69(45h) | 69 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 45 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 70(46h) | 70 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 46 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 71(47h) | 71 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 47 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 72(48h) | 72 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 48 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 73(49h) | 73 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 49 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 74(4Ah) | 74 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 75(4Bh) | 75 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 76(4Ch) | 76 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 77(4Dh) | 77 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 78(4Eh) | 78 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
モジュール４ | 79(4Fh) | 79 | 14bit | セル電圧１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４ |  | 0 | 00000000000000
| 80(50h) | 80 | 14bit | セル電圧５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 50 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８ |  | 0 | 00000000000000
| 81(51h) | 81 | 14bit | セル電圧９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 51 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１２ |  | 0 | 00000000000000
| 82(52h) | 82 | 14bit | セル電圧１３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 52 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１６ |  | 0 | 00000000000000
| 83(53h) | 83 | 14bit | セル電圧１７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 53 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２０ |  | 0 | 00000000000000
| 84(54h) | 84 | 14bit | セル電圧２１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 54 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２４ |  | 0 | 00000000000000
| 85(55h) | 85 | 14bit | セル電圧２５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 55 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧２６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧２８ |  | 0 | 00000000000000
| 86(56h) | 86 | 14bit | セル電圧２９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 56 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３２ |  | 0 | 00000000000000
| 87(57h) | 87 | 14bit | セル電圧３３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 57 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３６ |  | 0 | 00000000000000
| 88(58h) | 88 | 14bit | セル電圧３７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 58 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧３８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧３９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４０ |  | 0 | 00000000000000
| 89(59h) | 89 | 14bit | セル電圧４１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 59 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４４ |  | 0 | 00000000000000
| 90(5Ah) | 90 | 14bit | セル電圧４５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5A 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧４６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧４８ |  | 0 | 00000000000000
| 91(5Bh) | 91 | 14bit | セル電圧４９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5B 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５２ |  | 0 | 00000000000000
| 92(5Ch) | 92 | 14bit | セル電圧５３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5C 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５６ |  | 0 | 00000000000000
| 93(5Dh) | 93 | 14bit | セル電圧５７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5D 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧５８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧５９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６０ |  | 0 | 00000000000000
| 94(5Eh) | 94 | 14bit | セル電圧６１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5E 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６４ |  | 0 | 00000000000000
| 95(5Fh) | 95 | 14bit | セル電圧６５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5F 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧６６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧６８ |  | 0 | 00000000000000
| 96(60h) | 96 | 14bit | セル電圧６９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 60 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７２ |  | 0 | 00000000000000
| 97(61h) | 97 | 14bit | セル電圧７３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 61 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７６ |  | 0 | 00000000000000
| 98(62h) | 98 | 14bit | セル電圧７７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 62 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧７８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧７９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８０ |  | 0 | 00000000000000
| 99(63h) | 99 | 14bit | セル電圧８１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 63 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８４ |  | 0 | 00000000000000
| 100(64h) | 100 | 14bit | セル電圧８５ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 64 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧８６ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８７ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧８８ |  | 0 | 00000000000000
| 101(65h) | 101 | 14bit | セル電圧８９ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 65 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９０ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９１ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９２ |  | 0 | 00000000000000
| 102(66h) | 102 | 14bit | セル電圧９３ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 66 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９４ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９５ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９６ |  | 0 | 00000000000000
| 103(67h) | 103 | 14bit | セル電圧９７ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 67 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧９８ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧９９ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１００ |  | 0 | 00000000000000
| 104(68h) | 104 | 14bit | セル電圧１０１ |  | 0 | 00000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 68 00 00 00 00 00 00 00
|  |  |  | セル電圧１０２ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０３ |  | 0 | 00000000000000
|  |  |  | セル電圧１０４ |  | 0 | 00000000000000
未完成

## 状態表示_セル電圧＿
【状態表示_セル電圧＿】
SBCU_X_Cell_VoltInf1 |  | ES4_CAN通信仕様書.docx
SBCU1_Cell_VoltInf1 |  | TS_DR25-03_DRS_B6_CAN通信仕様書.xlsx
| bit → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 0byte | [7 empty] | 1byte | [7 empty] | 2byte | [7 empty] | 3byte | [7 empty] | 4byte | [7 empty] | 5byte | [7 empty] | 6byte | [7 empty] | 7byte
| セル電圧 送信ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| セル電圧１ | [8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| セル電圧２ | [16 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
| セル電圧３ | [32 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 6 | 7
| セル電圧４ | [48 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | セル電圧１ | [15 empty] | セル電圧２ | [15 empty] | セル電圧３ | [15 empty] | セル電圧４
| セル電圧 送信ID | 0byteの0~7bit | [7 empty] | 0: 14bit; 0: 14bit; 0: 14bit; 0: 14bit
| セル電圧１ | 1byteの0~7bit + 2byteの2~7bit | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| セル電圧２ | 2byteの0~1bit + 3byteの0~7bit + 4byteの4~7bit | [7 empty] | 8: 00011110
| セル電圧３ | 4byteの0~3bit + 5byteの0~7bit + 6byteの6~7bit | [7 empty] | 8: 30 | 【DataAのフォーマット】
| セル電圧４ | 6byteの0~5bit + 7byteの0~7bit | [63 empty] | Byte | BIT | Parameter | bar: 8
[10 empty] | 7: 192 | Byte0 | 0-7 | ParmNo
[10 empty] | 7: 00C0 | Byte1 | 0-7 | 項目1
[66 empty] | Byte2 | 2-7
[10 empty] | 0: 0010; 1: 2; 2: セル電圧１ |  | 0-1 | 項目２
[10 empty] | 0: 1110; 1: E | Byte3 | 0-7
[10 empty] | 0: 1110; 1: E | Byte4 | 4-7
[10 empty] | 0: 0000; 1: 0 |  | 0-3 | 項目３
[10 empty] | 0: 1011; 1: B; 2: セル電圧2 | Byte5 | 0-7
[10 empty] | 0: 1011; 1: B | Byte6 | 6-7
[10 empty] | 0: 1000; 1: 8 |  | 0-5 | 項目４
[10 empty] | 0: 0010; 1: 2 | Byte7 | 0-7
[24 empty] | 1110 | E | セル電圧3
[24 empty] | 1110 | E
[24 empty] | 0000 | 0
[24 empty] | 1011 | B
[24 empty] | 1011 | B | セル電圧4
|  | dec | bin | hex | [5 empty] | 1: 00101110111000; 0: 1000; 1: 8; 8: 00101110111000
|  | 37 | 00100101 | 25 | [5 empty] | 1: 3000を14ビットの2進数で表現すれば、00101110111000です。
|  | 3000 | #NUM! |  |  |  | #NUM! |  |  | 1: 00101110; 3: 46; 1: あとは、お伝えしている枠に2進数値を入れるだけです。
|  | 3 | 00000011 | 03 | [5 empty] | 1: 111000; 3: 56; 1: 0010 →2
1110 →E
1110 →E
00 →0
となるので、こうではないですか? (セル電圧2～4は0と仮定した場合)
[25 empty] | 01 2E E0 00 00 00 00 00 |  |  |  |  | セル電圧1が3.0Vでセル電圧2～4は0と仮定した場合
[25 empty] | 01 2E E0 BB 82 EE 0B B8 |  |  |  |  | 全ての電圧が3.0Vの場合
| 00101110111000 | セル電圧１ | [7 empty] | 1: 01 2E E0 BB 82 EE 0B B8

## Sheet2
Byte | Bit | 内容 | データ長 | 変換係数 | 単位 | データ範囲
0 | － | 総合充電電流制限値(最上位) | 1Byte | 0.1 | A | 0～4,294,967,295
1 | － | 総合充電電流制限値(上位) | 1Byte |  |  | (0000 0000h～FFFF FFFFh)
2 | － | 総合充電電流制限値(下位 | 1Byte
3 | － | 総合充電電流制限値(最下位) | 1Byte
4 | － | 総合放電電流制限値(最上位) | 1Byte | 0.1 | A | 0～4,294,967,295
5 | － | 総合放電電流制限値(上位) | 1Byte |  |  | (0000 0000h～FFFF FFFFh)
6 | － | 総合放電電流制限値(下位) | 1Byte
7 | － | 総合放電電流制限値(最下位) | 1Byte

## 状態表示TMP1 (hidden)
| 【状態表示】 |  |  | 一般(guest), 管理者(admin), 保守員(mainte) で画面遷移可能
■全バンク状態 画面
■状態表示
NICR
バンクの状態表示は
不明（グレイ）：NIC起動直後、通信エラーにより装置情報の取得不可の場合
正常（緑）：
警告（赤）：
NICE
装置本体との通信でバンク状態フラグを取得しないため警告検知はしないため
バンクの状態表示は不明・バンク死活（グレイ）と正常（緑）のみが表示される
不明（グレイ）：NIC起動直後、通信エラーにより装置情報の取得不可の場合とバンク死活フラグが「死」の場合
正常（緑）：バンク死活フラグが「活」の場合
■注意情報・発生中の警報 検知
NICR
NICE
| ■表示計測値項目 |  |  | "※1" と "※2" が表記されているが、その説明がない QANo9
NICR
NICE
NICR
■状態表示
■注意情報・発生中の警報 検知
| ■表示計測値項目 |  |  |  | "※1" と "※2" が表記されているが、その説明がない QANo9
NICE
■状態表示 NICEは、装置本体との通信でバンク状態フラグを取得しないため警告検知はしない
| ■表示計測値項目 |  |  |  | "※1" と "※2" が表記されているが、その説明がない QANo9
■バンク○状態 画面
NICR
・充電電力制限値 [W], 放電電力制限値 [W]は保守員ログイン時のみ表示
NICE
・セル数のみを表示
■モジュール状態
NICR
・NICRのみ、モジュールの各セル電圧と温度情報を表示可能 モジュール１～４
NICE
・モジュールの各セル電圧と温度情報を表示しない
■異常発生箇所 表示 (NICRのみ）
NICR
・バンク状態画面にて表示可能
NICE
・表示しない

## 状態表示TMP2 (hidden)
No | 異常項目名 | 異常種別 | 顧客通知 | 画面通知 | NIC仕様 | REPT仕様
|  |  | ○:する、✕:しない | ○:する、✕:しない | レベル | レベル(1,2,3)
1 | 電池温度異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
2 | 電池温度上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
3 | 電池温度上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
4 | 電池温度異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
5 | 電池温度低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
6 | 電池温度低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
7 | セル電圧異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
8 | セル電圧上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
9 | セル電圧上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
10 | セル電圧異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
11 | セル電圧低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
12 | セル電圧低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
13 | 充電側過電流短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
14 | 充電側過電流 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
15 | 充電側過電流(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
16 | 放電側過電流短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
17 | 放電側過電流 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
18 | 放電側過電流(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
19 | 電池ラック電圧異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
20 | 電池ラック電圧上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
21 | 電池ラック電圧上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
22 | 電池ラック電圧異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
23 | 電池ラック電圧低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
24 | 電池ラック電圧低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
25 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
26 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
27 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
28 | セル温度差異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
29 | セル温度差上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
30 | セル温度差上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
31 | セル電圧差異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
32 | セル電圧差上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
33 | セル電圧差上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
34 | SOC低下 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
35 | ラック電圧不一致 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
36 | SOH異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
37 | SOH低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
38 | SOH低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
39 | クラスタ間電流によるセル電圧保護作動 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
40 | BMU→SBCU通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
41 | SBCU→MBCU通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
42 | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オン時） | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
43 | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オフ時） | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
44 | 電池ラック外部電圧値取得異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
45 | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オン時） | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
46 | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オフ時） | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
47 | 電池ラック電流値取得異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
48 | SBCU-EPROM保存異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
49 | スイッチギアNTC異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
50 | 計測IC通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
51 | 高電圧BOX内正極主回路断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
52 | 高電圧BOX内負極主回路断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
53 | 高電圧BOX内プリチャージ リレー断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
54 | 高電圧BOX内正極主回路固着 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
55 | 高電圧BOX内負極主回路固着 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
56 | 高電圧BOX内プリチャージ リレー固着 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
57 | 補助接点検出回路故障 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
58 | 外部短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
59 | プリチャージ失敗 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
60 | SBCU起動断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
61 | SBCU起動断(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
62 | 設定不一致 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
63 | 電池熱暴走 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
64 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
65 | スイッチギアバルブ開 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
66 | スイッチギア絶縁スイッチ開放 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
67 | 高圧ボックス内のヒューズ（FU1）断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
68 | 高圧ボックス内のヒューズ（FU2）断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
69 | スイッチギア内温度 高 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
70 | スイッチギアリレー電源異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
71 | パック高圧コネクタ温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
72 | ジャンクションボックス高圧 コネクタ温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
73 | 抵抗温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
74 | スイッチギア内ファン異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
75 | MSD温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
76 | コネクタ温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
77 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
78 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
79 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
80 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
81 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
82 | BMU電圧値取得異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
83 | BMUセル電圧線断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
84 | BMUセル電圧線短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
85 | BMU温度計測線異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
86 | BMU温度計測線短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
87 | BMU温度計測線断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
88 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
89 | BMUバランサ断線 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
90 | BMU温度計測線故障 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
91 | BMU AFE通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
92 | BMU SPI通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
93 | BMU MOSFET短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
94 | BMU TPL通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
95 | 気圧検出異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
96 | 予約 | 対象外 | × | × | INFO | 3
軽故障
No | 異常項目名 | 異常種別 | 顧客通知 | 画面通知 | NIC仕様 | REPT仕様
|  |  | ○:する、✕:しない | ○:する、✕:しない | レベル | レベル(1,2,3)
2 | 電池温度上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
3 | 電池温度上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
5 | 電池温度低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
6 | 電池温度低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
8 | セル電圧上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
9 | セル電圧上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
11 | セル電圧低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
12 | セル電圧低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
14 | 充電側過電流 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
15 | 充電側過電流(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
17 | 放電側過電流 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
18 | 放電側過電流(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
20 | 電池ラック電圧上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
21 | 電池ラック電圧上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
23 | 電池ラック電圧低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
24 | 電池ラック電圧低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
29 | セル温度差上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
30 | セル温度差上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
32 | セル電圧差上昇 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
33 | セル電圧差上昇(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
34 | SOC低下 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
37 | SOH低下 | 軽故障 | 〇 | 〇 | WARN | 2
38 | SOH低下(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
42 | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オン時） | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
45 | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オン時） | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
48 | SBCU-EPROM保存異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
49 | スイッチギアNTC異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
61 | SBCU起動断(軽) | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
74 | スイッチギア内ファン異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
89 | BMUバランサ断線 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
95 | 気圧検出異常 | 軽故障 | × | 〇 | WARN | 3
重故障
No | 異常項目名 | 異常種別 | 顧客通知 | 画面通知 | NIC仕様 | REPT仕様
|  |  | ○:する、✕:しない | ○:する、✕:しない | レベル | レベル(1,2,3)
1 | 電池温度異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
4 | 電池温度異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
7 | セル電圧異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
10 | セル電圧異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
13 | 充電側過電流短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
16 | 放電側過電流短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
19 | 電池ラック電圧異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
22 | 電池ラック電圧異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
28 | セル温度差異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
31 | セル電圧差異常上昇 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
35 | ラック電圧不一致 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
36 | SOH異常低下 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
39 | クラスタ間電流によるセル電圧保護作動 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
40 | BMU→SBCU通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
41 | SBCU→MBCU通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
43 | 電池ラック内電圧値取得異常（高圧側オフ時） | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
44 | 電池ラック外部電圧値取得異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
46 | 電池ラック絶縁取得異常 （高圧側オフ時） | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
47 | 電池ラック電流値取得異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
50 | 計測IC通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
51 | 高電圧BOX内正極主回路断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
52 | 高電圧BOX内負極主回路断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
53 | 高電圧BOX内プリチャージ リレー断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
54 | 高電圧BOX内正極主回路固着 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
55 | 高電圧BOX内負極主回路固着 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
56 | 高電圧BOX内プリチャージ リレー固着 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
57 | 補助接点検出回路故障 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
58 | 外部短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
59 | プリチャージ失敗 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
60 | SBCU起動断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
62 | 設定不一致 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
63 | 電池熱暴走 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
65 | スイッチギアバルブ開 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
66 | スイッチギア絶縁スイッチ開放 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
67 | 高圧ボックス内のヒューズ（FU1）断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
68 | 高圧ボックス内のヒューズ（FU2）断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
69 | スイッチギア内温度 高 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
70 | スイッチギアリレー電源異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
71 | パック高圧コネクタ温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
72 | ジャンクションボックス高圧 コネクタ温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
73 | 抵抗温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
75 | MSD温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
76 | コネクタ温度超過 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
82 | BMU電圧値取得異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
83 | BMUセル電圧線断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
84 | BMUセル電圧線短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
85 | BMU温度計測線異常 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
86 | BMU温度計測線短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
87 | BMU温度計測線断線 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
90 | BMU温度計測線故障 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
91 | BMU AFE通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
92 | BMU SPI通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
93 | BMU MOSFET短絡 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
94 | BMU TPL通信遮断 | 重故障 | 〇 | 〇 | ALRT | 1
最小値：
中間値：
最大値：
| 設置バンク数 最小値： | [5 empty] | 設置バンク数
| 設置バンク数 中間値： | [5 empty] | 設置バンク数
| 設置バンク数 最大値： | [5 empty] | 設置バンク数
| 稼働バンク数 最小値： | [5 empty] | 稼働バンク数
| 稼働バンク数 中間値： | [5 empty] | 稼働バンク数
| 稼働バンク数 最大値： | [5 empty] | 稼働バンク数
| 総合充電電流制限値[A] 最小値： | [5 empty] | 総合充電電流制限値[A]
| 総合充電電流制限値[A] 中間値： | [5 empty] | 総合充電電流制限値[A]
| 総合充電電流制限値[A] 最大値： | [5 empty] | 総合充電電流制限値[A]
| 総合放電電流制限値[A] 最小値： | [5 empty] | 総合放電電流制限値[A]
| 総合放電電流制限値[A] 中間値： | [5 empty] | 総合放電電流制限値[A]
| 総合放電電流制限値[A] 最大値： | [5 empty] | 総合放電電流制限値[A]
| 総合充電電力制限値[W] 最小値： | [5 empty] | 総合充電電力制限値[W]
| 総合充電電力制限値[W] 中間値： | [5 empty] | 総合充電電力制限値[W]
| 総合充電電力制限値[W] 最大値： | [5 empty] | 総合充電電力制限値[W]
| 総合放電電力制限値[W] 最小値： | [5 empty] | 総合放電電力制限値[W]
| 総合放電電力制限値[W] 中間値： | [5 empty] | 総合放電電力制限値[W]
| 総合放電電力制限値[W] 最大値： | [5 empty] | 総合放電電力制限値[W]
| 表形式 Min、Average、Max 最小値： | [5 empty] | 表形式 Min、Average、Max
| 表形式 Min、Average、Max 中間値： | [5 empty] | 表形式 Min、Average、Max
| 表形式 Min、Average、Max 最大値： | [5 empty] | 表形式 Min、Average、Max
| セル電圧[V]（NICR 非表示） 最小値： | [5 empty] | セル電圧[V]（NICR 非表示）
| セル電圧[V]（NICR 非表示） 中間値： | [5 empty] | セル電圧[V]（NICR 非表示）
| セル電圧[V]（NICR 非表示） 最大値： | [5 empty] | セル電圧[V]（NICR 非表示）
| 充電状態(SOC)[%] 最小値： | [5 empty] | 充電状態(SOC)[%]
| 充電状態(SOC)[%] 中間値： | [5 empty] | 充電状態(SOC)[%]
| 充電状態(SOC)[%] 最大値： | [5 empty] | 充電状態(SOC)[%]
| 総電圧[V] 最小値： | [5 empty] | 総電圧[V]
| 総電圧[V] 中間値： | [5 empty] | 総電圧[V]
| 総電圧[V] 最大値： | [5 empty] | 総電圧[V]
| 温度[℃] 最小値： | [5 empty] | 温度[℃]
| 温度[℃] 中間値： | [5 empty] | 温度[℃]
| 温度[℃] 最大値： | [5 empty] | 温度[℃]
| セル数（NICR 非表示） 最小値： | [5 empty] | セル数（NICR 非表示）
| セル数（NICR 非表示） 中間値： | [5 empty] | セル数（NICR 非表示）
| セル数（NICR 非表示） 最大値： | [5 empty] | セル数（NICR 非表示）
| セル電圧[V](No.1～No.104)（NICE 非表示） 最小値： | [5 empty] | セル電圧[V](No.1～No.104)（NICE 非表示）
| セル電圧[V](No.1～No.104)（NICE 非表示） 中間値： | [5 empty] | セル電圧[V](No.1～No.104)（NICE 非表示）
| セル電圧[V](No.1～No.104)（NICE 非表示） 最大値： | [5 empty] | セル電圧[V](No.1～No.104)（NICE 非表示）
| モジュール温度[℃]（NICE 非表示） 最小値： | [5 empty] | モジュール温度[℃]（NICE 非表示）
| モジュール温度[℃]（NICE 非表示） 中間値： | [5 empty] | モジュール温度[℃]（NICE 非表示）
| モジュール温度[℃]（NICE 非表示） 最大値： | [5 empty] | モジュール温度[℃]（NICE 非表示）
| 電池電流[A] 最小値： | [5 empty] | 電池電流[A]
| 電池電流[A] 中間値： | [5 empty] | 電池電流[A]
| 電池電流[A] 最大値： | [5 empty] | 電池電流[A]

## 参考
【保守設定】
■MBCU 故障解除
■MBCU 時計同期設定
【BMS FWアップデート】
|  | 選択したFWアップデート対象の、現在のFWバージョンを表示する。 | [5 empty] | ■FWアップデート中画面
|  | 種別でBMUを選択した場合は、選択バンク番号の各BMUのバージョン情報を表示 | [5 empty] | FWアップデート中は、常にFWアップデート中のメッセージを表示する。
【チラー状態表示】
【エアコン状態表示】
【除湿器状態表示】
【状態表示】
■全バンク状態 画面
バンク許容範囲：0.0 – 2000.0
参考：ES4_CAN通信仕様書.docx
■4.1.12. SBCU_X_Debug_Inf (X = 1,2,3,…,12)
|  | NICR |  |  |  | NICE | 装置本体との通信でバンク状態フラグを取得しないため警告検知はしない
■バンク○状態 画面
| NICR | NICE | セル数のみを表示
| モジュール○ [V] クリック時に表示される セル電圧一覧 画面 |  |  | モジュール○ [℃] クリック時に表示される モジュール温度一覧 画面
バンク状態 表示
バンク状態 表示

## 確認内容
【質問や不明点の確認】
QAシート
QA・インシデント報告_LB2A.xlsx

## 設定値 (hidden)
結果欄
OK
NG
保留
QA
未実施
N/A
NT